## Содержание
Таблицы расчёта курсового проекта «Водоснабжение и водоотведение жилого здания», вариант 3
Буев Даниил Романович, ИГЭС 3-8. Номера таблиц — как в пояснительной записке.
1.1 Исходные | Таблица 1.1. Исходные данные (задание) и принятые допущения — жёлтые ячейки можно менять
1.2 Нормы | Таблица 1.2. Нормы расхода воды (табл. А.2 СП 30.13330.2020)
1.3 Расходы | Таблица 1.3. Расчётные расходы воды: U, N, суточные, среднечасовые, секундные, часовые
1.4 Гидравлика В1 | Таблица 1.4. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению (Шевелёв)
1.5 Ввод | Расчёт ввода (ПЭ100 SDR17, Колбрук–Уайт)
1.6 Счётчики | Таблица 1.5. Подбор счётчиков воды
1.7 Напор | Требуемый напор, напор установки, регуляторы давления по этажам
1.8 Насос | Таблица 1.6. Подбор насоса Wilo MVL (напор по кривым каталога)
2.1 Стояки К1 | Таблица 2.1. Пропускная способность стояков К1
2.2 Горизонт. К1 | Таблица 2.2. Расчёт горизонтальных участков К1 и дворовой сети
2.3 Отметки | Таблица 2.3. Отметки лотков и глубина колодцев дворовой сети
Табл. Б.2 | Справочно: табл. Б.2 СП 30.13330.2020 (NP → α)
Обозначения: жёлтые ячейки — исходные данные (синий шрифт); зелёные — результаты; остальное — формулы. Табличные величины (K_s, h/d и V по Лукиным, напор насосов по кривым) внесены числами из расчёта и подписаны.

## 1.1 Исходные
Таблица 1.1. Исходные данные (вариант 3) и принятые допущения
№ | Показатель | Значение | Ед. изм.
1 | Этажность | 11 | эт.
2 | Количество секций | 2 | шт.
3 | Высота этажа | 3.2 | м
4 | Заселённость | 3.8 | чел./кв.
5 | Высота подвала | 3 | м
6 | Высота пола 1-го этажа над планировкой | 0.3 | м
7 | Толщина перекрытий | 0.3 | м
8 | Глубина промерзания грунта | 1.7 | м
9 | Гарантийный напор в наружной сети | 14 | м
10 | Диаметр городского водопровода | 250 | мм
11 | Диаметр городской канализации | 400 | мм
12 | Квартир на этаже в секции (по плану — 3 санузла) | 3 | шт.
13 | Приборов в квартире (мойка, умывальник, ванна, унитаз) | 4 | шт.
14 | Коэффициент местных сопротивлений K_l (хоз.-питьевой, жилое здание) | 0.3 | —
15 | Свободный напор у верхнего прибора (п. 8.21 СП 30) | 20 | м
16 | Высота диктующего прибора над полом (душевая сетка над ванной) | 1.95 | м
17 | Отметка земли у ГВК (отн.) | -0.5 | м
18 | Длина ввода: 16,5 + 6,5 до стены + 2,0 по подвалу | 25 | м
19 | Абсолютная отметка 0,000 | 101 | м

## 1.2 Нормы
Таблица 1.2. Нормы расхода воды (табл. А.2 СП 30.13330.2020, жилые дома с ваннами 1500–1700 мм с душами)
Норма | общая (tot) | горячей (h) | холодной (c)
q_u — в сутки наибольшего водопотребления, л/сут на 1 жителя | 180 | 70
q_hr,u — в час наибольшего водопотребления, л/ч на 1 жителя | 11.6 | 6.5
q_0 — секундный расход прибором, л/с | 0.3 | 0.2
q_0,hr — часовой расход прибором, л/ч | 300 | 200
T — время водопотребления, ч | 24 | 24
q_0 и q_0,hr холодной и горячей воды в табл. А.2 — одна графа; c = tot − h для суточной и часовой норм на жителя.

## 1.3 Расходы
Таблица 1.3. Расчётные расходы воды (п. 5 СП 30.13330.2020)
Величина | Формула | Значение | Ед. изм.
Квартир в здании n_кв | n_эт·n_сек·n_кв.эт |  | шт.
Число жителей U (округление вверх) | U₀·n_кв |  | чел.
Число приборов N | n_пр·n_кв |  | шт.
Суточный общий Q_сут^tot | q_u^tot·U/1000 |  | м³/сут
Суточный холодной Q_сут^c | q_u^c·U/1000 |  | м³/сут
Среднечасовой общий q_T^tot | Q_сут^tot/T |  | м³/ч
Среднечасовой холодной q_T^c | Q_сут^c/T |  | м³/ч
Вероятность действия P^tot | q_hr,u^tot·U/(3600·q_0^tot·N) |  | —
Вероятность действия P^c | q_hr,u^c·U/(3600·q_0^c·N) |  | —
NP^tot | N·P^tot |  | —
α^tot (табл. Б.2, интерполяция) | f(NP^tot) |  | —
Максимальный секундный общий q^tot | 5·q_0^tot·α^tot |  | л/с
NP^c | N·P^c |  | —
α^c | f(NP^c) |  | —
Максимальный секундный холодной q^c | 5·q_0^c·α^c |  | л/с
Часовая вероятность P_hr^tot | 3600·P^tot·q_0^tot/q_0,hr^tot |  | —
α_hr^tot | f(N·P_hr^tot) |  | —
Максимальный часовой общий q_hr^tot | 0,005·q_0,hr^tot·α_hr^tot |  | м³/ч
Часовая вероятность P_hr^c | 3600·P^c·q_0^c/q_0,hr^c |  | —
α_hr^c | f(N·P_hr^c) |  | —
Максимальный часовой холодной q_hr^c | 0,005·q_0,hr^c·α_hr^c |  | м³/ч

## 1.4 Гидравлика В1
Таблица 1.4. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению (стояк Ст.В1-5, душевая сетка 11-го этажа)
Уча-сток | Наименование | L, м | N | P^c | NP | α | q, л/с | DN | d_р, мм | v, м/с | i | iL | h, м | Материал | DN | d_вн, мм | ППР Ø | d_вн, мм
1–2 | кв. разводка | 0.677 | 1 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | ППР | 15 | 15.7 | 20 | 13.2
2–3 | кв. разводка | 0.345 | 3 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | ППР | 20 | 21.2 | 25 | 16.6
3–4 | кв. узел учёта (опуск и отвод) | 1.7 | 4 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | ППР | 25 | 27.1 | 32 | 21.2
4–5 | стояк Ст.В1-5, эт. 11-10 | 3.2 | 4 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | ППР | 32 | 35.9 | 40 | 26.6
5–6 | стояк Ст.В1-5, эт. 10-9 | 3.2 | 8 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | ППР | 40 | 41 | 50 | 33.2
6–7 | стояк Ст.В1-5, эт. 9-8 | 3.2 | 12 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | ППР | 50 | 53
7–8 | стояк Ст.В1-5, эт. 8-7 | 3.2 | 16 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | ППР | 65 | 67.5
8–9 | стояк Ст.В1-5, эт. 7-6 | 3.2 | 20 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | ППР | 80 | 80.5
9–10 | стояк Ст.В1-5, эт. 6-5 | 3.2 | 24 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | ППР | 100 | 105
10–11 | стояк Ст.В1-5, эт. 5-4 | 3.2 | 28 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ППР
11–12 | стояк Ст.В1-5, эт. 4-3 | 3.2 | 32 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ППР
12–13 | стояк Ст.В1-5, эт. 3-2 | 3.2 | 36 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ППР
13–14 | стояк Ст.В1-5, эт. 2-1 | 3.2 | 40 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ППР
14–15 | стояк Ст.В1-5, эт. 1 - основание в подвале | 2.1 | 44 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ППР
15–16 | подводка к стояку Ст.В1-5 | 2.07 | 44 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | сталь
16–17 | магистраль x = 29,60…44,54 | 14.94 | 44 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | сталь
17–18 | магистраль x = 15,70…29,60 | 13.9 | 132 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | сталь
18–19 | магистраль x = 4,00…15,70 | 11.7 | 220 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | сталь
19–НС | напорная линия: установка - тройник магистрали | 5.68 | 264 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | сталь
Итого Σh по диктующему направлению
Квартирные разводки, узлы учёта и стояки — ППР PN20 (ГОСТ 32415-2013): d_р — внутренний диаметр, i = 0,000685·v^1,774/d_р^1,226 (Шевелёв, ф. 28). Подводки к стоякам, магистраль и напорная линия — сталь ВГП (ГОСТ 3262-75): d_р — внутренний диаметр минус 1 мм, v < 1,2 м/с — i = 0,000912·v²/d_р^1,3·(1 + 0,867/v)^0,3; v ≥ 1,2 м/с — i = 0,00107·v²/d_р^1,3. h = iL·(1 + K_l). Диаметр — по экономичным скоростям (≤ 1,5 м/с в подводках, ≤ 1,2 м/с в стояках и магистралях).

## 1.5 Ввод
Расчёт ввода В1-1 (ПЭ100 SDR17, потери по Колбруку–Уайту)
Величина | Значение | Ед. изм.
Расчётный расход q^c |  | л/с
Наружный диаметр ПЭ100 SDR17 | 63 | мм
Внутренний диаметр | 55.4 | мм
Эквивалентная шероховатость Δ | 0.01 | мм
Кинематическая вязкость воды (10 °С) | 1.31e-06 | м²/с
Скорость v = q/(π d²/4) |  | м/с
Число Рейнольдса Re = v·d/ν |  | —
λ — итерации формулы Колбрука–Уайта: 1/√λ = −2·lg(Δ/(3,7d) + 2,51/(Re·√λ))
λ, итерация 1
λ, итерация 2
λ, итерация 3
λ, итерация 4
λ, итерация 5
λ, итерация 6
λ, итерация 7
λ, итерация 8
Удельные потери i = λ/d·v²/(2g) |  | м/м
Потери на вводе h_ввод = i·L·(1 + K_l) |  | м

## 1.6 Счётчики
Таблица 1.5. Подбор счётчиков воды (табл. 12.1, п. 12.15–12.16 СП 30.13330.2020)
Узел | DN | q_экспл, м³/ч | S, м/(л/с)² | Расчётный расход q, л/с | h_сч = S·q², м | Допустимо, м | q_T ≤ q_экспл | Вывод
Общедомовой ВСХН-25 (ввод) | 25 | 2.8 | 2.64 |  |  | 5
Квартирный (4 прибора) | 15 | 1.2 | 14.5 |  |  | 5 | —
Σh_сч (общедомовой + квартирный)

## 1.7 Напор
Требуемый напор и напор повысительной установки
Величина | Формула | Значение | Ед. изм.
Верх городской трубы (отн.) | z_земли − (H_пр + 0,5) |  | м
Отметка диктующего прибора (11-й этаж) | (n_эт − 1)·h_эт + 1,95 |  | м
Геометрическая высота H_geom | z_дикт − z_гор |  | м
Потери в сети Σh (табл. 1.4) | Σh |  | м
Свободный напор H_f | п. 8.21 |  | м
Потери в счётчиках Σh_сч | табл. 1.5 |  | м
Потери на вводе h_ввод | лист 1.5 |  | м
Требуемый напор H_тр | H_geom + Σh + H_f + Σh_сч + h_ввод |  | м
Напор установки H_р | H_тр − H_гар |  | м
Подача установки Q | q^c·3,6 |  | м³/ч
Полезная мощность N | ρ·g·Q·H_р |  | кВт
Регуляторы давления (п. 8.22 СП 30: напор у нижнего прибора более 45 м)
Этаж | Напор у смесителя ванны (0,8 м) без расхода, м | Регулятор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 1.8 Насос
Таблица 1.6. Подбор насоса (Wilo MVL 4, напор при 50 Гц по кривым каталога при расчётной подаче)
Насос | H при 50 Гц, м | Запас, м | В рабочей зоне | КПД, % | Мотор, кВт | Вывод
MVL 405 | 36.6 |  | да | 56 | 1.1
MVL 406 | 43.6 |  | да | 56 | 1.1
MVL 407 | 52.2 |  | да | 56 | 1.5
MVL 408 | 58.3 |  | да | 56 | 1.5
MVL 410 | 73.5 |  | да | 56 | 2.2
Принята установка Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R: 1 рабочий + 1 резервный насос, частотное регулирование. Напор насосов — по кривым каталога WILO серии MVL при Q = 4,83 м³/ч.

## 2.1 Стояки К1
Таблица 2.1. Пропускная способность стояков К1 (полипропилен Ø110, отводы 45°)
Стояк | N | NP^tot | α | q^tot, л/с | q^s, л/с | Допустимо, л/с | Вывод
Ст.К1-1 | [5 empty] | 5.9
Ст.К1-2 | [5 empty] | 5.9
Ст.К1-3 | [5 empty] | 5.9
Ст.К1-4 | [5 empty] | 5.9
Ст.К1-5 | [5 empty] | 5.9
Ст.К1-6 | [5 empty] | 5.9
q^s = q^tot + q_0^s, q_0^s = 1,6 л/с (унитаз со смывным бачком, табл. А.1). Допустимый расход — прил. К СП 30.13330.2020.

## 2.2 Горизонт. К1
Таблица 2.2. Расчёт горизонтальных участков К1 и дворовой сети
Участок | L, м | N | P_hr^tot | α_hr | q_hr, м³/ч | K_s | q^sL, л/с | d, мм | i | h/d | V, м/с | V·√(h/d) | iL, м
сборный: ст. кв. В - ст. кв. Б (чугун SML) | 1.532 | 44 |  |  |  | 0.6784 |  | 100 | 0.02 | 0.292 | 0.668
сборный: ст. кв. Б - линия выпуска (чугун SML) | 12.211 | 88 |  |  |  | 0.5263 |  | 100 | 0.02 | 0.305 | 0.683
сборный: ст. кв. А - линия выпуска (чугун SML) | 4.469 | 44 |  |  |  | 0.5693 |  | 100 | 0.02 | 0.278 | 0.649
линия выпуска: тройник - опуск у стены (чугун SML) | 3.7 | 132 |  |  |  | 0.6915 |  | 100 | 0.02 | 0.35 | 0.736
выпуск: опуск - КК (чугун SML) | 5.63 | 132 |  |  |  | 0.6482 |  | 100 | 0.01 | 0.416 | 0.568
КК-1 - КК-3 (ПЭ гофр. Ø160) | 39.3 | 132 |  |  |  | 0.4298 |  | 150 | 0.008 | 0.233 | 0.486
КК-3 - ККК (ПЭ гофр. Ø160) | 11.8 | 264 |  |  |  | 0.6701 |  | 150 | 0.008 | 0.295 | 0.556
ККК - ГКК (ПЭ гофр. Ø160) | 6.2 | 264 |  |  |  | 0.7259 |  | 150 | 0.008 | 0.299 | 0.56
q^sL = q_hr/3,6 + K_s·q_0^s1 (q_0^s1 = 1,1 л/с — ванна). K_s — по табл. 5.1 СП 30 с интерполяцией по L и N; h/d и V — по формуле Н.Н. Павловского (n = 0,014, таблицы Лукиных) при принятых d и i. Все участки безрасчётные: условие V·√(h/d) ≥ K невыполнимо при малых расходах, уклон i ≥ 1/d.

## 2.3 Отметки
Таблица 2.3. Отметки лотков и глубина колодцев дворовой сети К1 (абсолютные), м
Точка | Земля | Лоток | Глубина лотка | Не мельче H₀ | Как получен лоток
Выпуск у стены (−2,000) | — |  | — | — | лоток выпуска у стены
Выпуск в КК-1 (Ø100) | — |  | — | — | −i·5 м (стена — колодец)
КК-1 | 100.83 |  |  |  | шелыга в шелыгу: Ø100 → Ø150
КК-3 | 100.57 |  |  |  | − i·L участка КК-1–КК-3 (КК-2 убран)
ККК | 100.4 |  |  |  | − i·L участка КК-3–ККК
ГКК | 100.3 |  |  |  | − i·L участка ККК–ГКК
H₀ = max(H_пр − 0,3; 0,7 + d)
Лоток городского коллектора Ø400 в ГКК («по месту») |  | 97.8
Дворовая труба входит выше шелыги коллектора на, м

## Табл. Б.2
NP | α
0.015 | 0.202
0.016 | 0.205
0.017 | 0.207
0.018 | 0.21
0.019 | 0.212
0.02 | 0.215
0.021 | 0.217
0.022 | 0.219
0.023 | 0.222
0.024 | 0.224
0.025 | 0.226
0.026 | 0.228
0.027 | 0.23
0.028 | 0.233
0.029 | 0.235
0.03 | 0.237
0.031 | 0.239
0.032 | 0.241
0.033 | 0.243
0.034 | 0.245
0.035 | 0.247
0.036 | 0.249
0.037 | 0.25
0.038 | 0.252
0.039 | 0.254
0.04 | 0.256
0.041 | 0.258
0.042 | 0.259
0.043 | 0.261
0.044 | 0.263
0.045 | 0.265
0.046 | 0.266
0.047 | 0.268
0.048 | 0.27
0.049 | 0.271
0.05 | 0.273
0.052 | 0.276
0.054 | 0.28
0.056 | 0.283
0.058 | 0.286
0.06 | 0.289
0.062 | 0.292
0.064 | 0.295
0.065 | 0.298
0.068 | 0.301
0.07 | 0.304
0.072 | 0.307
0.074 | 0.309
0.076 | 0.312
0.078 | 0.315
0.08 | 0.318
0.082 | 0.32
0.084 | 0.323
0.086 | 0.326
0.088 | 0.328
0.09 | 0.331
0.092 | 0.333
0.094 | 0.336
0.096 | 0.338
0.098 | 0.341
0.1 | 0.343
0.105 | 0.349
0.11 | 0.355
0.115 | 0.361
0.12 | 0.367
0.125 | 0.373
0.13 | 0.378
0.135 | 0.384
0.14 | 0.389
0.145 | 0.394
0.15 | 0.399
0.155 | 0.405
0.16 | 0.41
0.165 | 0.415
0.17 | 0.42
0.175 | 0.425
0.18 | 0.43
0.185 | 0.435
0.19 | 0.439
0.195 | 0.444
0.2 | 0.449
0.21 | 0.458
0.22 | 0.467
0.23 | 0.476
0.24 | 0.485
0.25 | 0.493
0.26 | 0.502
0.27 | 0.51
0.28 | 0.518
0.29 | 0.526
0.3 | 0.534
0.31 | 0.542
0.32 | 0.55
0.33 | 0.558
0.34 | 0.565
0.35 | 0.573
0.36 | 0.58
0.37 | 0.588
0.38 | 0.595
0.39 | 0.602
0.4 | 0.61
0.41 | 0.617
0.42 | 0.624
0.43 | 0.631
0.44 | 0.638
0.45 | 0.645
0.46 | 0.652
0.47 | 0.658
0.48 | 0.665
0.49 | 0.672
0.5 | 0.678
0.52 | 0.692
0.54 | 0.704
0.56 | 0.717
0.58 | 0.73
0.6 | 0.742
0.62 | 0.755
0.64 | 0.767
0.66 | 0.779
0.68 | 0.791
0.7 | 0.803
0.72 | 0.815
0.74 | 0.826
0.76 | 0.838
0.78 | 0.849
0.8 | 0.86
0.82 | 0.872
0.84 | 0.883
0.86 | 0.894
0.88 | 0.905
0.9 | 0.916
0.92 | 0.927
0.94 | 0.937
0.96 | 0.948
0.98 | 0.959
1 | 0.969
1.05 | 0.995
1.1 | 1.021
1.15 | 1.046
1.2 | 1.071
1.25 | 1.096
1.3 | 1.12
1.35 | 1.144
1.4 | 1.168
1.45 | 1.191
1.5 | 1.215
1.55 | 1.238
1.6 | 1.261
1.65 | 1.283
1.7 | 1.306
1.75 | 1.328
1.8 | 1.35
1.85 | 1.372
1.9 | 1.394
1.95 | 1.416
2 | 1.437
2.1 | 1.479
2.2 | 1.521
2.3 | 1.563
2.4 | 1.604
2.5 | 1.644
2.6 | 1.684
2.7 | 1.724
2.8 | 1.763
2.9 | 1.802
3 | 1.84
3.1 | 1.879
3.2 | 1.917
3.3 | 1.954
3.4 | 1.991
3.5 | 2.029
3.6 | 2.065
3.7 | 2.102
3.8 | 2.138
3.9 | 2.174
4 | 2.21
4.1 | 2.246
4.2 | 2.281
4.3 | 2.317
4.4 | 2.352
4.5 | 2.386
4.6 | 2.421
4.7 | 2.456
4.8 | 2.49
4.9 | 2.524
5 | 2.558
5.1 | 2.592
5.2 | 2.626
5.3 | 2.66
5.4 | 2.693
5.5 | 2.726
5.6 | 2.76
5.7 | 2.793
5.8 | 2.826
5.9 | 2.858
6 | 2.891
6.1 | 2.924
6.2 | 2.956
6.3 | 2.989
6.4 | 3.021
6.5 | 3.053
6.6 | 3.085
6.7 | 3.117
6.8 | 3.149
6.9 | 3.181
7 | 3.212
7.1 | 3.244
7.2 | 3.275
7.3 | 3.307
7.4 | 3.338
7.5 | 3.369
7.6 | 3.4
7.7 | 3.431
7.8 | 3.462
7.9 | 3.493
8 | 3.524
8.1 | 3.555
8.2 | 3.585
8.3 | 3.616
8.4 | 3.646
8.5 | 3.677
8.6 | 3.707
8.7 | 3.738
8.8 | 3.768
8.9 | 3.798
9 | 3.828
9.1 | 3.858
9.2 | 3.888
9.3 | 3.918
9.4 | 3.948
9.5 | 3.978
9.6 | 4.008
9.7 | 4.037
9.8 | 4.067
9.9 | 4.097
10 | 4.126
10.2 | 4.185
10.4 | 4.244
10.6 | 4.302
10.8 | 4.361
11 | 4.419
11.2 | 4.477
11.4 | 4.534
11.6 | 4.592
11.8 | 4.649
12 | 4.707
12.2 | 4.764
12.4 | 4.82
12.6 | 4.877
12.8 | 4.934
13 | 4.99
13.2 | 5.047
13.4 | 5.103
13.6 | 5.159
13.8 | 5.215
14 | 5.27
14.2 | 5.326
14.4 | 5.382
14.6 | 5.437
14.8 | 5.492
15 | 5.547
15.2 | 5.602
15.4 | 5.657
15.6 | 5.712
15.8 | 5.767
16 | 5.821
16.2 | 5.876
16.4 | 5.93
16.6 | 5.984
16.8 | 6.039
17 | 6.093
17.2 | 6.147
17.4 | 6.201
17.6 | 6.254
17.8 | 6.308
18 | 6.362
18.2 | 6.415
18.4 | 6.469
18.6 | 6.522
18.8 | 6.575
19 | 6.629
19.2 | 6.682
19.4 | 6.734
19.6 | 6.788
19.8 | 6.84
20 | 6.893
21 | 7.156
21.5 | 7.287
22 | 7.417
22.5 | 7.547
23 | 7.677
23.5 | 7.806
24 | 7.935
24.5 | 8.064
25 | 8.192
25.5 | 8.32
26 | 8.447
26.5 | 8.575
27 | 8.701
27.5 | 8.828
28 | 8.955
28.5 | 9.081
29 | 9.207
29.5 | 9.332
30 | 9.457
30.5 | 9.583
31 | 9.707
31.5 | 9.832
32 | 9.957
32.5 | 10.08
33 | 10.2
33.5 | 10.33
34 | 10.45
34.5 | 10.58
35 | 10.7
35.5 | 10.82
36 | 10.94
36.5 | 11.07
37.5 | 11.31
38 | 11.43
38.5 | 11.56
39 | 11.68
39.5 | 11.8
40 | 11.92
40.5 | 12.04
41 | 12.16
41.5 | 12.28
42 | 12.41
42.5 | 12.53
43 | 12.65
43.5 | 12.77
44 | 12.89
44.5 | 13.01
45 | 13.13
45.5 | 13.25
46 | 13.37
46.5 | 13.49
47 | 13.61
47.5 | 13.73
48 | 13.85
48.5 | 13.97
49 | 14.09
49.5 | 14.2
50 | 14.32
51 | 14.56
52 | 14.8
53 | 15.04
54 | 15.27
55 | 15.51
56 | 15.74
57 | 15.98
58 | 16.22
59 | 16.45
60 | 16.69
61 | 16.92
62 | 17.15
63 | 17.39
64 | 17.62
65 | 17.85
66 | 18.09
67 | 18.32
68 | 18.55
69 | 18.79
70 | 19.02
71 | 19.25
72 | 19.48
73 | 19.71
74 | 19.94
75 | 20.18
76 | 20.41
77 | 20.64
78 | 20.87
79 | 21.1
80 | 21.33
81 | 21.56
82 | 21.69
83 | 22.02
85 | 22.48
86 | 22.71
87 | 22.94
88 | 23.17
89 | 23.39
90 | 23.62
91 | 23.85
92 | 24.08
93 | 24.31
94 | 24.54
95 | 24.77
96 | 24.99
97 | 25.22
98 | 25.45
99 | 25.68
100 | 25.91
102 | 26.36
104 | 26.82
106 | 27.27
108 | 27.72
110 | 28.18
112 | 28.63
114 | 29.09
116 | 29.54
118 | 29.89
120 | 30.44
122 | 30.9
124 | 31.35
126 | 31.8
128 | 32.25
130 | 32.7
132 | 33.15
134 | 33.6
136 | 34.06
138 | 34.51
140 | 34.96
142 | 35.41
144 | 35.86
146 | 36.31
148 | 36.76
150 | 37.21
152 | 37.66
154 | 38.11
158 | 39.01
160 | 39.46
162 | 39.91
164 | 40.35
166 | 40.8
168 | 41.25
170 | 41.7
172 | 42.15
174 | 42.6
176 | 43.05
178 | 43.5
180 | 43.95
182 | 44.4
184 | 44.84
186 | 45.29
188 | 45.74
190 | 46.19
192 | 46.64
194 | 47.09
196 | 47.54
198 | 47.99
200 | 48.43
205 | 49.49
210 | 50.59
215 | 51.7
220 | 52.8
225 | 53.9
230 | 55
235 | 56.1
240 | 57.19
245 | 58.29
250 | 59.38
255 | 60.48
260 | 61.57
265 | 62.66
270 | 63.75
275 | 64.85
280 | 65.94
285 | 67.03
290 | 68.12
295 | 69.2
300 | 70.29
305 | 71.38
315 | 73.55
320 | 74.63
325 | 75.72
330 | 76.8
335 | 77.88
340 | 78.96
345 | 80.04
350 | 81.12
355 | 82.2
360 | 83.28
365 | 84.36
370 | 85.44
375 | 86.52
380 | 87.6
385 | 88.67
390 | 89.75
395 | 90.82
400 | 91.9
405 | 92.97
410 | 94.05
415 | 95.12
420 | 96.2
425 | 97.27
430 | 98.34
435 | 99.41
440 | 100.49
445 | 101.56
450 | 102.63
455 | 103.7
460 | 104.77
465 | 105.84
470 | 106.91
475 | 107.98
480 | 109.05
485 | 110.11
490 | 111.18
495 | 112.25
500 | 113.32
505 | 114.38
510 | 115.45
515 | 116.52
520 | 117.58
525 | 118.65
535 | 120.78
540 | 121.84
545 | 122.91
550 | 123.97
555 | 125.04
560 | 126.1
565 | 127.16
570 | 128.22
575 | 129.29
580 | 130.35
585 | 131.41
590 | 132.47
595 | 133.54
600 | 134.6
605 | 135.66
610 | 136.72
615 | 137.78
620 | 138.84
625 | 139.9
630 | 140.96
635 | 142.02
640 | 143.08
645 | 144.14
650 | 145.2
655 | 146.25
660 | 147.31
665 | 148.37
670 | 149.43
675 | 150.49
685 | 152.6
690 | 153.66
695 | 154.72
700 | 155.77
705 | 156.83
710 | 157.89
715 | 158.94
720 | 160
725 | 161.06
730 | 162.11
735 | 163.17
740 | 164.22
745 | 165.28
755 | 167.39
760 | 168.44
765 | 169.5
770 | 170.55
775 | 171.6
780 | 172.66
785 | 173.71
790 | 174.76
795 | 175.82
800 | 176.87
810 | 178.98
820 | 181.08
830 | 183.19
840 | 185.29
850 | 187.39
860 | 189.49
870 | 191.6
880 | 193.7
890 | 195.7
900 | 197.9
910 | 200
920 | 202.1
930 | 204.2
940 | 206.3
950 | 208.39
960 | 210.49
970 | 212.59
980 | 214.68
990 | 216.78
1000 | 218.87
1250 | 271.14
1600 | 343.9
2000 | 426.8