МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания»

Вариант 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучающийся	Буев Даниил Романович

Курс, группа	3 курс, ИГЭС 3-8

Руководитель	доцент, к.т.н. В.А. Курочкина

К защите	_______________________

(дата, подпись руководителя)

Работа защищена	_______________________

(дата, подпись)

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации. Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение»

ЗАДАНИЕ

ФИО обучающегося: Буев Даниил Романович

Курс, группа: 3 курс, ИГЭС 3-8

1. Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания». Вариант 3.

2. Исходные данные:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания | жилой дом |
| 2 | Количество зданий | 1 шт. |
| 3 | Количество секций | 2 шт. |
| 4 | Этажность | 11 |
| 5 | Высота этажа | 3,2 м |
| 6 | Заселённость | 3,8 чел./кв. |
| 7 | Высота подвала или подполья | 3 м |
| 8 | Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки | 0,3 м |
| 9 | Толщина перекрытий | 0,3 м |
| 10 | Глубина промерзания грунта | 1,7 м |
| 11 | Гарантийное давление | 14 м |
| 12 | Диаметр сети городского водопровода | 250 мм |
| 13 | Диаметр сети городской канализации | 400 мм |
| 14 | Глубина заложения лотка в канализационном колодце | по месту |

3. Содержание текстовой части: раздел 1 «Водоснабжение здания» — выбор системы и схемы водоснабжения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала трубопроводов, определение их диаметров, расчёт элементов системы, определение требуемого напора, подбор насосного оборудования; раздел 2 «Водоотведение здания» — выбор системы и схемы водоотведения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала, определение диаметров, проверка незаиляемости трубопроводов, определение уклонов.

4. Графическая часть: план типового этажа и план подвала с системами В1 и К1 (М 1:100); аксонометрические схемы систем В1 и К1 (М 1:100); генплан участка с наружными сетями (М 1:500); продольный профиль дворовой канализации (Мг 1:500, Мв 1:100).

Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___ г.

Обучающийся ____________ /Д.Р. Буев/

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», к.т.н. ____________ В.А. Курочкина

Преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ____________ Я.А. Глушков

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	5

1 Водоснабжение здания	7

1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения	7

1.2 Определение расчётных расходов воды	8

1.3 Гидравлический расчёт сети В1	9

1.4 Подбор счётчиков воды	11

1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки	11

2 Водоотведение здания	14

2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения	14

2.2 Проверка пропускной способности стояков	14

2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	18

# ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является проектирование систем внутреннего холодного водоснабжения и бытового водоотведения жилого здания с выполнением гидравлических расчётов и подбором оборудования в соответствии с СП 30.13330.2020 [1], СанПиН 2.1.3684-21 [2], СП 31.13330.2021 [3] и СП 32.13330.2018 [4] по методике кафедры [5]. Расчёты выполнены в табличном процессоре MS Excel (файл расчёта прилагается); значения потерь напора сверены с таблицами Ф.А. Шевелёва [9] и А.А. Лукиных [12].

Объект проектирования — двухсекционный 11-этажный жилой дом на 66 квартир с подвалом. В каждой квартире установлены четыре санитарно-технических прибора: мойка, умывальник и ванна со смесителями и унитаз со смывным бачком. Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом холодной воды (В1) и бытовой канализацией (К1). Горячая вода приготавливается в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) в подвале здания из воды системы В1; расчёт системы горячего водоснабжения в объём проекта не входит.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания | жилой дом |
| 2 | Количество зданий | 1 шт. |
| 3 | Количество секций | 2 шт. |
| 4 | Этажность | 11 |
| 5 | Высота этажа | 3,2 м |
| 6 | Заселённость | 3,8 чел./кв. |
| 7 | Высота подвала или подполья | 3 м |
| 8 | Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки | 0,3 м |
| 9 | Толщина перекрытий | 0,3 м |
| 10 | Глубина промерзания грунта | 1,7 м |
| 11 | Гарантийное давление | 14 м |
| 12 | Диаметр сети городского водопровода | 250 мм |
| 13 | Диаметр сети городской канализации | 400 мм |
| 14 | Глубина заложения лотка в канализационном колодце | по месту |

План типового этажа секции приведён на рисунке 1. Сведения, не заданные в задании, приняты следующими:

– число квартир на этаже секции — 3 (по числу санитарных узлов на плане), всего 66 квартир; вторая секция повторяет первую и примыкает к ней по оси 11, длина здания 45,0 м, ширина 12,8 м;

– отметка чистого пола 1-го этажа 0,000 соответствует абсолютной отметке 101,00 м; отметка планировки у здания 100,70 м, рельеф понижается к городским сетям до 100,30 м;

– городские сети водопровода Ø250 мм и канализации Ø400 мм проходят по улице вдоль торца здания со стороны оси 1, красная линия застройки — в 10 м от торца;

– квартиры оборудованы ваннами длиной от 1500 мм с душами, горячее водоснабжение централизованное от ИТП здания.

Рисунок 1 – План типового этажа секции (вариант 3), М 1:100

# 1 Водоснабжение здания

## 1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения

В здании проектируется хозяйственно-питьевой водопровод В1, подающий воду питьевого качества [2] к санитарно-техническим приборам и в ИТП для приготовления горячей воды. Внутренний противопожарный водопровод заданием не предусмотрен; в каждой квартире после счётчика устанавливается кран первичного пожаротушения со шлангом (п. 8.29 [1]).

Требуемый напор на вводе (п. 1.5) составляет 70,8 м и превышает гарантийный напор в городской сети 14 м, поэтому принята однозонная тупиковая схема с нижней разводкой и повысительной насосной установкой [6, 7]. Здание присоединяется одним вводом: число квартир 66 меньше 400, пожарных кранов нет [1].

Ввод В1-1 выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63×3,8 мм от колодца ГВК на городской сети, где устанавливается задвижка. Длина ввода 23 м до стены здания и 2 м в подвале; глубина заложения 2,2 м (глубина промерзания плюс 0,5 м), уклон 0,003–0,005 в сторону городской сети. Ввод проходит через стену подвала по оси Д в пролёте 2–3 секции 1 в стальной гильзе с эластичной заделкой и заканчивается в помещении насосной и водомерного узла.

В помещении насосной размещаются водомерный узел со счётчиком DN40, сетчатым фильтром и обводной линией с опломбированной задвижкой (один ввод), повысительная насосная установка и ответвление в ИТП. Магистраль В1 прокладывается под потолком подвала вдоль оси В на отметке −0,600 с уклоном 0,002 к спускным кранам и покрывается тепловой изоляцией. В каждой секции два стояка: Ст.В1-1 (Ст.В1-3) у санузла в осях 1–2 обслуживает одну квартиру на этаже, Ст.В1-2 (Ст.В1-4) у оси 8 — две квартиры. У основания стояков устанавливаются запорная арматура и спускной кран. По периметру здания 115,6 м предусмотрены два поливочных крана в нишах наружных стен (п. 11.18 [1]).

На ответвлении в каждую квартиру устраивается квартирный узел: шаровой кран, сетчатый фильтр, регулятор давления (на 1–7 этажах, см. п. 1.5), счётчик холодной воды DN15 и обратный клапан. Подводки к приборам прокладываются открыто вдоль стен на высоте 0,3 м от пола.

Магистраль, стояки и подводки выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [8], ввод — из полиэтиленовых напорных труб, не подверженных коррозии в грунте.

## 1.2 Определение расчётных расходов воды

Число водопотребителей и число санитарно-технических приборов в здании:

U = Nкв.жит·nкв·nэт	(1.1)

где Nкв.жит = 3,8 чел./кв. — заселённость; nкв = 3·2 = 6 — число квартир на этаже здания; nэт = 11 — число этажей.

U = 3,8·6·11 = 250,8 ≈ 251 чел.

N = Σ(nпр·nкв)·nэт	(1.2)

где nпр = 4 — число приборов в квартире (мойка, умывальник, ванна, унитаз).

N = 4·6·11 = 264 шт.

Нормы водопотребления по таблице А.2 [1] для жилых домов с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованных душами: qUtot = 180 л/сут, qUh = 70 л/сут; qhr,Utot = 11,6 л/ч, qhr,Uh = 6,5 л/ч; q0tot = 0,3 л/с (300 л/ч), q0c = 0,2 л/с (200 л/ч). Нормы для холодной воды получены вычитанием нормы горячей воды из общей: qUc = 110 л/сут, qhr,Uc = 5,1 л/ч.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (п. 5 [1]):

qU,mtot = qUtot·U/1000	(1.3)

qU,mtot = 180·251/1000 = 45,18 м³/сут,

qU,mc = (qUtot − qUh)·U/1000	(1.4)

qU,mc = (180 − 70)·251/1000 = 27,61 м³/сут.

Среднечасовой расход:

qTtot = qU,mtot/T	(1.5)

qTtot = 45,18/24 = 1,883 м³/ч,

где T = 24 ч — продолжительность водопотребления.

Вероятность действия приборов (п. 5.4 [1]):

P = qhr,U·U/(q0·N·3600)	(1.6)

Ptot = 11,6·251/(3600·264·0,3) = 0,01021;   Pc = 5,1·251/(3600·264·0,2) = 0,00673.

Максимальный секундный расход (п. 5.3 [1]):

q = 5·α·q0	(1.7)

где α — коэффициент по таблице Б.2 [1] в зависимости от произведения NP (при P > 0,1 и N ≤ 200 — по таблице Б.1 [1]); промежуточные значения находятся линейной интерполяцией α = α1 + (NP − NP1)·(α2 − α1)/(NP2 − NP1).

qtot = 5·1,722·0,3 = 2,584 л/с  (NP = 2,696);   qc = 5·1,340·0,2 = 1,340 л/с  (NP = 1,778).

Часовая вероятность действия приборов и максимальный часовой расход (пп. 5.9, 5.10 [1]):

Phr = 3600·P·q0/q0,hr	(1.8)

qhr = 0,005·αhr·q0,hr	(1.9)

Phrtot = 3600·0,01021·0,3/300 = 0,03676;   qhrtot = 0,005·4,039·300 = 6,058 м³/ч;

Phrc = 3600·0,00673·0,2/200 = 0,02424;   qhrc = 0,005·3,021·200 = 3,021 м³/ч.

## 1.3 Гидравлический расчёт сети В1

Расчёт выполняется на пропуск максимального секундного расхода холодной воды по диктующему направлению — от наиболее высоко расположенного и удалённого от ввода прибора до насосной. Наиболее удалён от ввода стояк Ст.В1-4 секции 2. В квартире верхнего (11-го) этажа сравнивались два прибора: мойка (высота излива 1,0 м над полом, Σh = 9,57 м, отметка + Σh = 42,57 м) и душевая сетка над ванной (1,95 м, Σh = 9,32 м, отметка + Σh = 43,27 м). Диктующим прибором принята душевая сетка над ванной.

Диаметры подбираются по таблицам Ф.А. Шевелёва [9] для стальных водогазопроводных труб при скорости 0,3–1,5 м/с (для стояков и магистрали — не более 1,2 м/с). Потери напора на участке:

h = i·L·(1 + Kм.с)	(1.10)

где i — гидравлический уклон по [9]; L — длина участка, м; Kм.с = 0,3 — коэффициент местных сопротивлений для хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий [1].

Результаты расчёта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению

| № уч. | Участок | L, м | N | NPc | α | q, л/с | DN, мм | v, м/с | 1000i | iL, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кв. разводка | 1,65 | 1 | 0,0067 | 0,200 | 0,200 | 15 | 1,18 | 360,5 | 0,595 | 0,773 |
| 2 | кв. разводка | 0,95 | 3 | 0,0202 | 0,215 | 0,215 | 15 | 1,27 | 415,9 | 0,395 | 0,514 |
| 3 | кв. разводка | 1,20 | 4 | 0,0269 | 0,230 | 0,230 | 15 | 1,35 | 473,6 | 0,568 | 0,739 |
| 4 | Ст.В1-4, эт. 11-10 | 3,20 | 8 | 0,0539 | 0,280 | 0,280 | 25 | 0,52 | 38,2 | 0,122 | 0,159 |
| 5 | Ст.В1-4, эт. 10-9 | 3,20 | 16 | 0,1078 | 0,352 | 0,352 | 25 | 0,66 | 58,2 | 0,186 | 0,242 |
| 6 | Ст.В1-4, эт. 9-8 | 3,20 | 24 | 0,1616 | 0,412 | 0,412 | 25 | 0,77 | 77,4 | 0,248 | 0,322 |
| 7 | Ст.В1-4, эт. 8-7 | 3,20 | 32 | 0,2155 | 0,463 | 0,463 | 25 | 0,87 | 96,2 | 0,308 | 0,400 |
| 8 | Ст.В1-4, эт. 7-6 | 3,20 | 40 | 0,2694 | 0,510 | 0,510 | 25 | 0,95 | 114,9 | 0,368 | 0,478 |
| 9 | Ст.В1-4, эт. 6-5 | 3,20 | 48 | 0,3233 | 0,553 | 0,553 | 25 | 1,03 | 133,6 | 0,428 | 0,556 |
| 10 | Ст.В1-4, эт. 5-4 | 3,20 | 56 | 0,3771 | 0,593 | 0,593 | 25 | 1,11 | 152,4 | 0,488 | 0,634 |
| 11 | Ст.В1-4, эт. 4-3 | 3,20 | 64 | 0,4310 | 0,632 | 0,632 | 25 | 1,18 | 171,5 | 0,549 | 0,714 |
| 12 | Ст.В1-4, эт. 3-2 | 3,20 | 72 | 0,4849 | 0,668 | 0,668 | 32 | 0,70 | 44,5 | 0,142 | 0,185 |
| 13 | Ст.В1-4, эт. 2-1 | 3,20 | 80 | 0,5388 | 0,703 | 0,703 | 32 | 0,74 | 48,8 | 0,156 | 0,203 |
| 14 | Ст.В1-4, эт. 1 – магистраль | 1,30 | 88 | 0,5926 | 0,738 | 0,738 | 32 | 0,77 | 53,3 | 0,069 | 0,090 |
| 15 | магистраль: Ст.В1-4 – Ст.В1-3 | 15,30 | 88 | 0,5926 | 0,738 | 0,738 | 32 | 0,77 | 53,3 | 0,815 | 1,060 |
| 16 | магистраль: Ст.В1-3 – Ст.В1-2 | 8,40 | 132 | 0,8890 | 0,910 | 0,910 | 32 | 0,95 | 78,6 | 0,660 | 0,858 |
| 17 | магистраль: Ст.В1-2 – насосная | 11,70 | 220 | 1,4816 | 1,206 | 1,206 | 40 | 0,96 | 66,9 | 0,783 | 1,018 |
| 18 | в насосной (после ответвления на ГВС) | 3,50 | 264 | 1,7779 | 1,340 | 1,340 | 40 | 1,07 | 81,4 | 0,285 | 0,371 |

Суммарные потери напора по диктующему направлению Σh = 9,32 м. Pc = 0,00673 для всех участков.

Ввод рассчитывается на общий расход qtot = 2,584 л/с, так как горячая вода приготавливается в ИТП здания из воды того же ввода. Для ПЭ100 SDR17 Ø63 мм скорость v = 1,07 м/с, гидравлический уклон по формуле Дарси–Вейсбаха (λ по формуле Свами–Джейна при эквивалентной шероховатости 0,01 мм) i = 0,0232; по формуле (1.10) потери на вводе hввод = 0,0232·25·1,3 = 0,75 м.

## 1.4 Подбор счётчиков воды

Счётчик подбирается по среднечасовому расходу, который не должен превышать эксплуатационный расход счётчика по таблице 12.1 [1], и проверяется по потерям напора при пропуске максимального секундного расхода (пп. 12.14–12.16 [1]):

hсч = S·q2	(1.11)

где S — гидравлическое сопротивление счётчика, м/(л/с)², по таблице 12.1 [1]; q — расчётный секундный расход, л/с. Потери напора не должны превышать 5 м для крыльчатых и 2,5 м для турбинных счётчиков.

Общедомовой счётчик: qTtot = 1,883 м³/ч. Счётчик DN25 (эксплуатационный расход 2,8 м³/ч) даёт потери 2,64·2,584² = 17,62 м > 5 м, DN32 — 1,3·2,584² = 8,68 м > 5 м. Принят крыльчатый счётчик DN40 (эксплуатационный расход 6,4 м³/ч, S = 0,5): hсч = 0,5·2,584² = 3,34 м < 5 м. Узел учёта выполняется с обводной линией.

Квартирный счётчик холодной воды: среднечасовой расход 110·3,8/(1000·24) = 0,0174 м³/ч, секундный расход на четыре прибора q = 0,230 л/с. Принят счётчик DN15 (S = 14,5): hсч = 14,5·0,230² = 0,77 м < 5 м.

## 1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки

Требуемый напор в точке присоединения к городской сети:

Hтр = Hgeom + Σh + Hсв + ΣHсч + hввод	(1.12)

где Hgeom — геометрическая высота подъёма воды от верха трубы городской сети до диктующего прибора. Верх трубы городской сети: отметка земли у ГВК −0,500 минус глубина заложения 2,2 м, т. е. -2,700; диктующий прибор: 10·3,2 + 1,95 = 33,950; Hgeom = 33,95 − (-2,70) = 36,65 м; Hсв = 20 м — свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора (п. 8.21 [1]); ΣHсч = 3,34 + 0,77 = 4,10 м.

Hтр = 36,65 + 9,32 + 20 + 4,10 + 0,75 = 70,82 м.

Требуемый напор больше гарантийного Hгар = 14 м, поэтому предусматривается повысительная насосная установка. Её напор:

Hнас = Hтр − Hгар	(1.13)

Hнас = 70,82 − 14 = 56,82 м.

Подача установки принимается равной общему максимальному секундному расходу [5], так как за насосами устроено ответвление в ИТП: Q = 2,584 л/с = 9,30 м³/ч.

Принята установка из двух вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR 10-7 (один рабочий, один резервный): 7 ступеней, электродвигатель 3 кВт, 3×380–415 В. По характеристике насоса [13] (рисунок 1.1) при расчётной подаче 9,3 м³/ч он развивает напор 61,5 м (точка 1), что больше требуемых 56,8 м (точка 2) с запасом 8 %. В рабочей точке КПД насоса около 68 %, мощность на валу P2 = 2,28 кВт, потребляемая мощность P1 = 2,61 кВт, что меньше номинальной мощности двигателя; требуемый кавитационный запас NPSH = 1,9 м обеспечивается подпором из городской сети (гарантийный напор 14 м). Насосы управляются шкафом с преобразователем частоты, поддерживающим постоянное давление на выходе установки, поэтому избыточный напор не передаётся в сеть; на напорных патрубках установлены обратные клапаны, на всасывающих и напорных — запорная арматура и виброкомпенсаторы.

Рисунок 1.1 – Характеристика насоса Grundfos CR 10-7, 3×400 В, 50 Гц [13]: 1 – рабочая точка; 2 – требуемый напор установки

Гидростатический напор у наиболее низко расположенного прибора (смеситель ванны 1-го этажа) при работе установки составляет 67,3 м и превышает 45 м на 1–7 этажах, поэтому в квартирных узлах этих этажей устанавливаются регуляторы давления (п. 8.22 [1]).

# 2 Водоотведение здания

## 2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения

В здании проектируется самотечная бытовая канализация К1 с отводом сточных вод в городской коллектор Ø400 мм. Стояки Ст.К1-1 – Ст.К1-4 размещаются рядом со стояками В1 в санузлах и выполняются из труб ПВХ Ø110 мм; поэтажные отводы от унитазов Ø110 мм присоединяются косыми тройниками под углом 45°, отводы от моек, умывальников и ванн Ø50 мм прокладываются с уклоном 0,03. Все приборы оборудуются гидравлическими затворами. Ревизии устанавливаются на 1-м и 11-м этажах и не реже чем через три этажа (п. 18.26 [1]). Здание выше пяти этажей, поэтому стояки вентилируемые: вытяжная часть выводится через плоскую неэксплуатируемую кровлю на 0,2 м (п. 18.18 [1]).

В подвале сборные трубопроводы прокладываются по стенам на кронштейнах из чугунных безраструбных труб SML DN100 с уклоном 0,02 к выпуску, в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки. Из каждой секции предусмотрен один выпуск DN100 (К1-1 из секции 1, К1-2 из секции 2) через стену по оси Д; лоток выпуска у стены на отметке −2,000 (99,00). Длина выпуска от стояка до оси колодца 11,85 м не превышает 12 м (таблица 18.2 [1]).

Дворовая сеть прокладывается параллельно фасаду по оси Д на расстоянии 5 м от стены (3,5–5,0 м по [5] с учётом требований к размещению инженерных сетей [10]) из гофрированных полиэтиленовых труб SN8 Ø160 мм. На сети устраиваются колодцы из сборного железобетона Ø1000 мм: КК-1 (выпуск К1-2), КК-2 (выпуск К1-1), контрольный колодец ККК в 1,2 м от красной линии и колодец ГКК на городском коллекторе. Расстояния между колодцами не превышают 35 м [11].

## 2.2 Проверка пропускной способности стояков

Расчётный расход сточных вод в стояке:

qs = qtot + q0s	(2.1)

где qtot = 5·α·q0tot — общий секундный расход воды приборами, присоединёнными к стояку, по формуле (1.7) с Ptot; q0s = 1,6 л/с — расход стоков от унитаза со смывным бачком по таблице А.1 [1].

Результаты сравниваются с пропускной способностью вентилируемых стояков ПВХ Ø110 мм при поэтажных отводах Ø110 мм, присоединённых под углом 45° (таблица К.1 [1]), — таблица 2.1.

Таблица 2.1. Проверка пропускной способности стояков К1

| Стояки | N | NPtot | α | qtot, л/с | qs, л/с | Пропускная способность, л/с | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.К1-1, Ст.К1-3 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,85 | обеспечена |
| Ст.К1-2, Ст.К1-4 | 88 | 0,8986 | 0,915 | 1,373 | 2,973 | 5,85 | обеспечена |

## 2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети

Расчётный расход на горизонтальных участках (п. 5.7 [1]):

qsL = qhrtot/3,6 + Ks·q0s1	(2.2)

где qhrtot — максимальный часовой расход по формуле (1.9) при Phrtot = 0,03676, м³/ч; Ks — коэффициент по таблице 5.1 [1] в зависимости от числа приборов и длины участка; q0s1 = 1,1 л/с — расход стоков от ванны как прибора с наибольшей ёмкостью [5].

Диаметры и уклоны подбираются по таблицам А.А. Лукиных [12] (формула Н.Н. Павловского, n = 0,014) из условия незасоряемости (п. 19.1 [1]):

V·√(h/d) ≥ K	(2.3)

где K = 0,6 для чугунных и 0,5 для полимерных труб; при этом V ≥ 0,7 м/с, h/d ≥ 0,3.

Расходы на участках невелики (1,36–2,48 л/с), и условие (2.3) выполнить не удаётся. Увеличить расход присоединением дополнительных стояков нельзя — в каждой секции все стояки уже объединены в один выпуск, поэтому участки приняты безрасчётными с уклоном не менее 1/d (п. 19.1 [1]): внутри здания i = 0,02 (1/d = 1/110 = 0,009), в дворовой сети i = 0,008 (1/160 = 0,006; наименьший уклон для d = 150 мм по [4] — 0,008). Результаты приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2. Гидравлический расчёт горизонтальных трубопроводов К1

| Участок | L, м | N | NPhr | α | qhrtot, м³/ч | Ks | qsL, л/с | d, мм | i | h/d | V, м/с | V√(h/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.К1-4 – Ст.К1-3 | 15,30 | 88 | 3,235 | 1,930 | 2,895 | 0,50 | 1,36 | 100 | 0,020 | 0,30 | 0,68 | 0,37 |
| Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2) | 11,85 | 132 | 4,853 | 2,508 | 3,762 | 0,57 | 1,67 | 100 | 0,020 | 0,34 | 0,72 | 0,42 |
| КК-1 – КК-2 | 22,50 | 132 | 4,853 | 2,508 | 3,762 | 0,51 | 1,60 | 150 | 0,008 | 0,24 | 0,49 | 0,24 |
| КК-2 – ККК | 9,80 | 264 | 9,705 | 4,039 | 6,058 | 0,69 | 2,44 | 150 | 0,008 | 0,30 | 0,56 | 0,30 |
| ККК – ГКК | 6,20 | 264 | 9,705 | 4,039 | 6,058 | 0,73 | 2,48 | 150 | 0,008 | 0,30 | 0,56 | 0,31 |

Начальная глубина заложения лотка дворовой сети:

H0 = max(Hпр − 0,3; 0,7 + d)	(2.4)

H0 = max(1,7 − 0,3; 0,7 + 0,15) = 1,40 м.

Отметка лотка выпуска К1-2 при входе в КК-1 — 98,90; трубы разных диаметров соединяются «шелыга в шелыгу», поэтому лоток дворовой трубы Ø150 в КК-1 — 98,85, глубина колодца 1,85 м > H0. Отметки лотков последующих колодцев получены вычитанием потерь высоты h = i·l (таблица 2.3).

Таблица 2.3. Отметки внутриквартальной канализационной сети

| Участок | L, м | i | iL, м | Лоток: начало | Лоток: конец | Земля: начало | Земля: конец | Глубина: начало | Глубина: конец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.К1-4 – Ст.К1-3 | 15,30 | 0,020 | 0,306 | 99,44 | 99,14 | – | – | – | – |
| Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2) | 11,85 | 0,020 | 0,237 | 99,14 | 98,90 | – | – | – | – |
| КК-1 – КК-2 | 22,50 | 0,008 | 0,180 | 98,85 | 98,67 | 100,70 | 100,55 | 1,85 | 1,88 |
| КК-2 – ККК | 9,80 | 0,008 | 0,078 | 98,67 | 98,59 | 100,55 | 100,40 | 1,88 | 1,81 |
| ККК – ГКК | 6,20 | 0,008 | 0,050 | 98,59 | 98,54 | 100,40 | 100,30 | 1,81 | 1,76 |

Глубина заложения лотков во всех колодцах (1,76–1,88 м) не меньше H0 = 1,40 м. Лоток городского коллектора в ГКК принят на отметке 97,80 (шелыга 98,20); дворовая труба входит в колодец на 0,34 м выше шелыги коллектора с перепадом. Выпуск К1-1 присоединяется в КК-2 выше лотка дворовой трубы. Продольный профиль дворовой сети выполнен в масштабах Мг 1:500, Мв 1:100.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте запроектированы системы холодного водоснабжения и бытового водоотведения двухсекционного 11-этажного жилого дома на 66 квартир (251 жителей, 264 приборов). Расчётный секундный расход воды на здание составляет 2,58 л/с (холодной — 1,34 л/с), суточный — 45,18 м³/сут.

Требуемый напор 70,8 м обеспечивается повысительной насосной установкой из двух насосов Grundfos CR 10-7 (рабочий и резервный) на подачу 9,3 м³/ч и напор 56,8 м; на 1–7 этажах предусмотрены регуляторы давления. Приняты ввод ПЭ100 Ø63 мм, общедомовой счётчик DN40 с обводной линией и квартирные счётчики DN15.

Пропускная способность канализационных стояков ПВХ Ø110 мм обеспечена с запасом. Выпуски DN100 и дворовая сеть Ø160 мм прокладываются с уклонами 0,02 и 0,008 соответственно, глубина заложения колодцев 1,76–1,88 м.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (с изменениями № 1–5) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 920/пр : введен в действие 1 июля 2021 г. — URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

2. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий : санитарные правила и нормы : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. — URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

3. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр. — URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

4. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменениями) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр. — URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

5. Проектирование систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта / сост.: И.А. Гульшин, Р.В. Ефремов, Р.Е. Хургин ; Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. — URL: http://lib.mgsu.ru. — Текст : электронный.

6. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 частях. Ч. 2. Водопровод и канализация / Ю.Н. Саргин, Л.И. Друскин, И.Б. Покровская [и др.] ; под редакцией И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Стройиздат, 1990. — 247 с. — (Справочник проектировщика). — Текст : непосредственный.

7. Хургин, Р.Е. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие. В 2 частях. Ч. 1. Водоснабжение / Р.Е. Хургин, В.А. Нечитаева. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — 84 с. — Текст : непосредственный.

8. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия : межгосударственный стандарт : издание официальное. — Москва : Стандартинформ. — Текст : непосредственный.

9. Шевелёв, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справочное пособие / Ф.А. Шевелёв, А.Ф. Шевелёв. — 11-е изд., доп. — Москва : Бастет, 2016. — 426 с. — Текст : непосредственный.

10. СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка территорий : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 июня 2026 г. № 368/пр : введен в действие 12 июля 2026 г. — URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

11. Хургин, Р.Е. Основы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Р.Е. Хургин, Е.В. Орлов. — Москва : Инфра-М, 2022. — 184 с. — Текст : непосредственный.

12. Лукиных, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского : справочное пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. — 7-е изд. — Москва : Бастет, 2012. — 380 с. — Текст : непосредственный.

13. Grundfos Product Center. Насос CR 10-7 : [сайт]. — URL: https://product-selection.grundfos.com (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.