## Расчёт
Расчёт расходов воды по СП 30.13330.2020 (п. 5, табл. А.2, Б.1, Б.2)
Вписывайте данные только в жёлтые ячейки. Голубые — нормы из табл. А.2, подставляются сами по виду здания (можно исправить вручную). Зелёные — α по табл. Б.2/Б.1 и результаты. Ниже, в разделе 7, — запись решения с подставленными числами.
1. Исходные данные
Число этажей, n_эт | 12
Число секций (квартиры ниже — на этаже одной секции) | 1
Заселённость, чел./кв. — если дана в задании (иначе оставить пустой: U считается по типам квартир) | 3.4
Вид жилого здания (табл. А.2 СП 30.13330.2020) — выбрать из списка | с ваннами длиной 1500–1700 мм, оборудованными душами
Как брать α по табл. Б.2 — выбрать из списка | интерполяция |  | интерполяция — как в таблице преподавателя; «ближайшее меньшее» — как в примерах методички 2024
2. Квартиры на этаже (в одной секции)
Тип квартиры | Квартир на этаже, n_кв | Комнат, K | Жителей в квартире, N_кв.жит (= K + 1) | Приборов в квартире всего, n_пр (ХВС) | из них с горячей водой (ГВС) | Жителей на этаже | Приборов ХВС на этаже | Приборов ГВС на этаже
1-комнатная |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2-комнатная | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 12
3-комнатная | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 12
4-комнатная |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
другая |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого на этаже секции | 8 |  |  |  |  | 28 | 32 | 24
3. Число водопотребителей U и приборов N |  | Задано в задании
U по типам квартир = Σ(N_кв.жит · n_кв) · n_эт · n_сек, чел. | 336
U по заселённости = заселённость · n_кв · n_эт · n_сек, чел. | 326.4
U, принятое в расчёте (задано; иначе по заселённости — округление вверх), чел. | 288 | 288 | ← если U, N, N_h даны в задании готовыми числами — вписать сюда (разделы 1–2 тогда не нужны); N_h пусто — принимается равным N
N — приборов с холодной водой (ХВС) = Σ(n_пр · n_кв) · n_эт · n_сек, шт. | 316 | 316
N_h — приборов с горячей водой (ГВС), шт. | 316
4. Нормы водопотребления по табл. А.2 СП 30.13330.2020 (на 1 жителя / на 1 прибор)
Норма | tot (общий) | h (горячей) | c (холодной) | ед. изм.
q_u — расход в сутки наибольшего водопотребления | 180 | 70 | 110 | л/сут
q_hr,u — расход в час наибольшего водопотребления | 11.6 | 6.5 | 5.1 | л/ч
q_0 — секундный расход воды прибором | 0.3 | 0.2 | 0.2 | л/с
q_0,hr — часовой расход воды прибором | 300 | 200 | 200 | л/ч
T — время водопотребления | 24 | 24 | 24 | ч
q_u^c = q_u^tot − q_u^h; q_hr,u^c = q_hr,u^tot − q_hr,u^h; q_0^c = q_0^h; q_0,hr^c = q_0,hr^h (табл. А.2). Нормы можно вписать вручную поверх голубых ячеек.
5. Расчёт расходов воды (п. 5 СП 30.13330.2020)
| T, ч | U, чел. | N, шт. | q_u, л/сут | q_hr,u, л/ч | q_0, л/с | q_0,hr, л/ч | q_u,m — сут., м³/сут | q_T — ср.-час., м³/ч | P | NP | α | q — сек., л/с | P_hr | NP_hr | α_hr | q_hr — час., м³/ч
tot (общий) | 24 | 288 | 316 | 180 | 11.6 | 0.3 | 300 | 51.84 | 2.16 | 0.009789 | 3.0933 | 1.8764 | 2.8146 | 0.035241 | 11.136 | 4.4584 | 6.6877
h (горячей) | 24 | 288 | 316 | 70 | 6.5 | 0.2 | 200 | 20.16 | 0.84 | 0.0082278 | 2.6 | 1.684 | 1.684 | 0.02962 | 9.36 | 3.936 | 3.936
c (холодной) | 24 | 288 | 316 | 110 | 5.1 | 0.2 | 200 | 31.68 | 1.32 | 0.0064557 | 2.04 | 1.4538 | 1.4538 | 0.023241 | 7.344 | 3.3206 | 3.3206
P = q_hr,u·U/(q_0·N·3600); q = 5·q_0·α; P_hr = 3600·P·q_0/q_0,hr; q_hr = 0,005·q_0,hr·α_hr; q_u,m = q_u·U/1000; q_T = q_u,m/T. Для c: q_hr,u^c = q_hr,u^tot − q_hr,u^h.
6. Определение α: y = y₁ + (x − x₁)·(y₂ − y₁)/(x₂ − x₁) (при P > 0,1 и N ≤ 200 — по табл. Б.1)
Случай | Таблица | NP₁ (x₁) | α₁ (y₁) | NP₂ (x₂) | α₂ (y₂) | NP (x) | α (y) | Примечание
секундный tot | Б.2 | 3 | 1.84 | 3.1 | 1.879 | 3.0933 | 1.8764
секундный h | Б.2 | 2.6 | 1.684 | 2.7 | 1.724 | 2.6 | 1.684
секундный c | Б.2 | 2 | 1.437 | 2.1 | 1.479 | 2.04 | 1.4538
часовой tot | Б.2 | 11 | 4.419 | 11.2 | 4.477 | 11.136 | 4.4584
часовой h | Б.2 | 9.3 | 3.918 | 9.4 | 3.948 | 9.36 | 3.936
часовой c | Б.2 | 7.3 | 3.307 | 7.4 | 3.338 | 7.344 | 3.3206
7. Запись решения (с подставленными числами — переписать в работу)
U = 288 чел. (задано)
N = 316 шт. (задано); N_h = 316 шт. (принято равным N)
Суточные: q_u,m^tot = q_u^tot·U/1000 = 180,0·288/1000 = 51,840 м³/сут; q_u,m^c = (q_u^tot − q_u^h)·U/1000 = (180,0 − 70,0)·288/1000 = 31,680 м³/сут; q_u,m^h = 70,0·288/1000 = 20,160 м³/сут
Среднечасовые: q_T^tot = q_u^tot·U/(1000·T) = 51,840/24 = 2,160 м³/ч; q_T^c = 31,680/24 = 1,320 м³/ч; q_T^h = 20,160/24 = 0,840 м³/ч
P^tot = q_hr,u^tot·U/(q_0^tot·N·3600) = 11,60·288/(0,30·316·3600) = 0,00979; NP^tot = 316·0,00979 = 3,093 → α^tot = 1,876 (табл. Б.2); q^tot = 5·q_0^tot·α^tot = 5·0,30·1,876 = 2,815 л/с
P^c = q_hr,u^c·U/(q_0^c·N·3600) = (11,60 − 6,50)·288/(0,20·316·3600) = 0,00646; NP^c = 316·0,00646 = 2,040 → α^c = 1,454 (табл. Б.2); q^c = 5·q_0^c·α^c = 5·0,20·1,454 = 1,454 л/с
P^h = q_hr,u^h·U/(q_0^h·N·3600) = 6,50·288/(0,20·316·3600) = 0,00823; NP^h = 316·0,00823 = 2,600 → α^h = 1,684 (табл. Б.2); q^h = 5·q_0^h·α^h = 5·0,20·1,684 = 1,684 л/с
P_hr^tot = 3600·P^tot·q_0^tot/q_0,hr^tot = 3600·0,00979·0,30/300 = 0,03524; NP_hr^tot = 316·0,03524 = 11,136 → α_hr^tot = 4,458 (табл. Б.2); q_hr^tot = 0,005·q_0,hr^tot·α_hr^tot = 0,005·300·4,458 = 6,688 м³/ч
P_hr^c = 3600·P^c·q_0^c/q_0,hr^c = 3600·0,00646·0,20/200 = 0,02324; NP_hr^c = 316·0,02324 = 7,344 → α_hr^c = 3,321 (табл. Б.2); q_hr^c = 0,005·q_0,hr^c·α_hr^c = 0,005·200·3,321 = 3,321 м³/ч
P_hr^h = 3600·P^h·q_0^h/q_0,hr^h = 3600·0,00823·0,20/200 = 0,02962; NP_hr^h = 316·0,02962 = 9,360 → α_hr^h = 3,936 (табл. Б.2); q_hr^h = 0,005·q_0,hr^h·α_hr^h = 0,005·200·3,936 = 3,936 м³/ч
Пример заполнения — данные с занятия (12 этажей, по 4 двух- и трёхкомнатных квартиры, заселённость 3,4 чел./кв., дом с ваннами 1500–1700 мм): U = 327 чел., N = 384, N_h = 288. Для контрольной — заменить жёлтые ячейки своими данными.
Note on E13: По умолчанию жителей = комнат + 1 (как у преподавателя: 2-к — 3 чел., 3-к — 4 чел.). Если в задании другое — впишите число поверх формулы.
Note on F13: Квартира с ванной: мойка, умывальник, ванна, унитаз — 4 прибора с холодной водой, из них 3 с горячей (унитаз — только холодная).
Note on E31: В табл. А.2 q_0 и q_0,hr холодной и горячей воды — одна графа («холодной или горячей»).

## α
Случай | N | P | NP | по Б.1? | i (Б.2) | NP1 | α1 | NP2 | α2 | α по Б.2 | r (Б.1) | r2 | c (Б.1) | c2 | N1 | N2 | P1 | P2 | α11 | α12 | α21 | α22 | tP | tN | α по Б.1 | α | табл. | примечание
секундный tot | 316 | 0.009789 | 3.0933 | FALSE | 166 | 3 | 1.84 | 3.1 | 1.879 | 1.8764 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -3.6084 | 157 | 7.559 | 1.8764 | Б.2
секундный h | 316 | 0.0082278 | 2.6 | FALSE | 162 | 2.6 | 1.684 | 2.7 | 1.724 | 1.684 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -3.6709 | 157 | 7.1668 | 1.684 | Б.2
секундный c | 316 | 0.0064557 | 2.04 | FALSE | 156 | 2 | 1.437 | 2.1 | 1.479 | 1.4538 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -3.7418 | 157 | 6.7217 | 1.4538 | Б.2
часовой tot | 316 | 0.035241 | 11.136 | FALSE | 241 | 11 | 4.419 | 11.2 | 4.477 | 4.4584 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -2.5904 | 157 | 13.9524 | 4.4584 | Б.2
часовой h | 316 | 0.02962 | 9.36 | FALSE | 229 | 9.3 | 3.918 | 9.4 | 3.948 | 3.936 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -2.8152 | 157 | 12.5406 | 3.936 | Б.2
часовой c | 316 | 0.023241 | 7.344 | FALSE | 209 | 7.3 | 3.307 | 7.4 | 3.338 | 3.3206 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | -3.0704 | 157 | 10.938 | 3.3206 | Б.2
Вспомогательный лист: подбор α по табл. Б.2 (интерполяция или ближайшее меньшее) и Б.1 (двойная интерполяция по N и P).

## Табл. Б.2
Табл. Б.2 СП 30.13330.2020: α при P ≤ 0,1 и любом N, а также при P > 0,1 и N > 200 (NP < 0,015 → α = 0,2)
NP | α
0.015 | 0.202
0.016 | 0.205
0.017 | 0.207
0.018 | 0.21
0.019 | 0.212
0.02 | 0.215
0.021 | 0.217
0.022 | 0.219
0.023 | 0.222
0.024 | 0.224
0.025 | 0.226
0.026 | 0.228
0.027 | 0.23
0.028 | 0.233
0.029 | 0.235
0.03 | 0.237
0.031 | 0.239
0.032 | 0.241
0.033 | 0.243
0.034 | 0.245
0.035 | 0.247
0.036 | 0.249
0.037 | 0.25
0.038 | 0.252
0.039 | 0.254
0.04 | 0.256
0.041 | 0.258
0.042 | 0.259
0.043 | 0.261
0.044 | 0.263
0.045 | 0.265
0.046 | 0.266
0.047 | 0.268
0.048 | 0.27
0.049 | 0.271
0.05 | 0.273
0.052 | 0.276
0.054 | 0.28
0.056 | 0.283
0.058 | 0.286
0.06 | 0.289
0.062 | 0.292
0.064 | 0.295
0.065 | 0.298
0.068 | 0.301
0.07 | 0.304
0.072 | 0.307
0.074 | 0.309
0.076 | 0.312
0.078 | 0.315
0.08 | 0.318
0.082 | 0.32
0.084 | 0.323
0.086 | 0.326
0.088 | 0.328
0.09 | 0.331
0.092 | 0.333
0.094 | 0.336
0.096 | 0.338
0.098 | 0.341
0.1 | 0.343
0.105 | 0.349
0.11 | 0.355
0.115 | 0.361
0.12 | 0.367
0.125 | 0.373
0.13 | 0.378
0.135 | 0.384
0.14 | 0.389
0.145 | 0.394
0.15 | 0.399
0.155 | 0.405
0.16 | 0.41
0.165 | 0.415
0.17 | 0.42
0.175 | 0.425
0.18 | 0.43
0.185 | 0.435
0.19 | 0.439
0.195 | 0.444
0.2 | 0.449
0.21 | 0.458
0.22 | 0.467
0.23 | 0.476
0.24 | 0.485
0.25 | 0.493
0.26 | 0.502
0.27 | 0.51
0.28 | 0.518
0.29 | 0.526
0.3 | 0.534
0.31 | 0.542
0.32 | 0.55
0.33 | 0.558
0.34 | 0.565
0.35 | 0.573
0.36 | 0.58
0.37 | 0.588
0.38 | 0.595
0.39 | 0.602
0.4 | 0.61
0.41 | 0.617
0.42 | 0.624
0.43 | 0.631
0.44 | 0.638
0.45 | 0.645
0.46 | 0.652
0.47 | 0.658
0.48 | 0.665
0.49 | 0.672
0.5 | 0.678
0.52 | 0.692
0.54 | 0.704
0.56 | 0.717
0.58 | 0.73
0.6 | 0.742
0.62 | 0.755
0.64 | 0.767
0.66 | 0.779
0.68 | 0.791
0.7 | 0.803
0.72 | 0.815
0.74 | 0.826
0.76 | 0.838
0.78 | 0.849
0.8 | 0.86
0.82 | 0.872
0.84 | 0.883
0.86 | 0.894
0.88 | 0.905
0.9 | 0.916
0.92 | 0.927
0.94 | 0.937
0.96 | 0.948
0.98 | 0.959
1 | 0.969
1.05 | 0.995
1.1 | 1.021
1.15 | 1.046
1.2 | 1.071
1.25 | 1.096
1.3 | 1.12
1.35 | 1.144
1.4 | 1.168
1.45 | 1.191
1.5 | 1.215
1.55 | 1.238
1.6 | 1.261
1.65 | 1.283
1.7 | 1.306
1.75 | 1.328
1.8 | 1.35
1.85 | 1.372
1.9 | 1.394
1.95 | 1.416
2 | 1.437
2.1 | 1.479
2.2 | 1.521
2.3 | 1.563
2.4 | 1.604
2.5 | 1.644
2.6 | 1.684
2.7 | 1.724
2.8 | 1.763
2.9 | 1.802
3 | 1.84
3.1 | 1.879
3.2 | 1.917
3.3 | 1.954
3.4 | 1.991
3.5 | 2.029
3.6 | 2.065
3.7 | 2.102
3.8 | 2.138
3.9 | 2.174
4 | 2.21
4.1 | 2.246
4.2 | 2.281
4.3 | 2.317
4.4 | 2.352
4.5 | 2.386
4.6 | 2.421
4.7 | 2.456
4.8 | 2.49
4.9 | 2.524
5 | 2.558
5.1 | 2.592
5.2 | 2.626
5.3 | 2.66
5.4 | 2.693
5.5 | 2.726
5.6 | 2.76
5.7 | 2.793
5.8 | 2.826
5.9 | 2.858
6 | 2.891
6.1 | 2.924
6.2 | 2.956
6.3 | 2.989
6.4 | 3.021
6.5 | 3.053
6.6 | 3.085
6.7 | 3.117
6.8 | 3.149
6.9 | 3.181
7 | 3.212
7.1 | 3.244
7.2 | 3.275
7.3 | 3.307
7.4 | 3.338
7.5 | 3.369
7.6 | 3.4
7.7 | 3.431
7.8 | 3.462
7.9 | 3.493
8 | 3.524
8.1 | 3.555
8.2 | 3.585
8.3 | 3.616
8.4 | 3.646
8.5 | 3.677
8.6 | 3.707
8.7 | 3.738
8.8 | 3.768
8.9 | 3.798
9 | 3.828
9.1 | 3.858
9.2 | 3.888
9.3 | 3.918
9.4 | 3.948
9.5 | 3.978
9.6 | 4.008
9.7 | 4.037
9.8 | 4.067
9.9 | 4.097
10 | 4.126
10.2 | 4.185
10.4 | 4.244
10.6 | 4.302
10.8 | 4.361
11 | 4.419
11.2 | 4.477
11.4 | 4.534
11.6 | 4.592
11.8 | 4.649
12 | 4.707
12.2 | 4.764
12.4 | 4.82
12.6 | 4.877
12.8 | 4.934
13 | 4.99
13.2 | 5.047
13.4 | 5.103
13.6 | 5.159
13.8 | 5.215
14 | 5.27
14.2 | 5.326
14.4 | 5.382
14.6 | 5.437
14.8 | 5.492
15 | 5.547
15.2 | 5.602
15.4 | 5.657
15.6 | 5.712
15.8 | 5.767
16 | 5.821
16.2 | 5.876
16.4 | 5.93
16.6 | 5.984
16.8 | 6.039
17 | 6.093
17.2 | 6.147
17.4 | 6.201
17.6 | 6.254
17.8 | 6.308
18 | 6.362
18.2 | 6.415
18.4 | 6.469
18.6 | 6.522
18.8 | 6.575
19 | 6.629
19.2 | 6.682
19.4 | 6.734
19.6 | 6.788
19.8 | 6.84
20 | 6.893
21 | 7.156
21.5 | 7.287
22 | 7.417
22.5 | 7.547
23 | 7.677
23.5 | 7.806
24 | 7.935
24.5 | 8.064
25 | 8.192
25.5 | 8.32
26 | 8.447
26.5 | 8.575
27 | 8.701
27.5 | 8.828
28 | 8.955
28.5 | 9.081
29 | 9.207
29.5 | 9.332
30 | 9.457
30.5 | 9.583
31 | 9.707
31.5 | 9.832
32 | 9.957
32.5 | 10.08
33 | 10.2
33.5 | 10.33
34 | 10.45
34.5 | 10.58
35 | 10.7
35.5 | 10.82
36 | 10.94
36.5 | 11.07
37.5 | 11.31
38 | 11.43
38.5 | 11.56
39 | 11.68
39.5 | 11.8
40 | 11.92
40.5 | 12.04
41 | 12.16
41.5 | 12.28
42 | 12.41
42.5 | 12.53
43 | 12.65
43.5 | 12.77
44 | 12.89
44.5 | 13.01
45 | 13.13
45.5 | 13.25
46 | 13.37
46.5 | 13.49
47 | 13.61
47.5 | 13.73
48 | 13.85
48.5 | 13.97
49 | 14.09
49.5 | 14.2
50 | 14.32
51 | 14.56
52 | 14.8
53 | 15.04
54 | 15.27
55 | 15.51
56 | 15.74
57 | 15.98
58 | 16.22
59 | 16.45
60 | 16.69
61 | 16.92
62 | 17.15
63 | 17.39
64 | 17.62
65 | 17.85
66 | 18.09
67 | 18.32
68 | 18.55
69 | 18.79
70 | 19.02
71 | 19.25
72 | 19.48
73 | 19.71
74 | 19.94
75 | 20.18
76 | 20.41
77 | 20.64
78 | 20.87
79 | 21.1
80 | 21.33
81 | 21.56
82 | 21.69
83 | 22.02
85 | 22.48
86 | 22.71
87 | 22.94
88 | 23.17
89 | 23.39
90 | 23.62
91 | 23.85
92 | 24.08
93 | 24.31
94 | 24.54
95 | 24.77
96 | 24.99
97 | 25.22
98 | 25.45
99 | 25.68
100 | 25.91
102 | 26.36
104 | 26.82
106 | 27.27
108 | 27.72
110 | 28.18
112 | 28.63
114 | 29.09
116 | 29.54
118 | 29.89
120 | 30.44
122 | 30.9
124 | 31.35
126 | 31.8
128 | 32.25
130 | 32.7
132 | 33.15
134 | 33.6
136 | 34.06
138 | 34.51
140 | 34.96
142 | 35.41
144 | 35.86
146 | 36.31
148 | 36.76
150 | 37.21
152 | 37.66
154 | 38.11
158 | 39.01
160 | 39.46
162 | 39.91
164 | 40.35
166 | 40.8
168 | 41.25
170 | 41.7
172 | 42.15
174 | 42.6
176 | 43.05
178 | 43.5
180 | 43.95
182 | 44.4
184 | 44.84
186 | 45.29
188 | 45.74
190 | 46.19
192 | 46.64
194 | 47.09
196 | 47.54
198 | 47.99
200 | 48.43
205 | 49.49
210 | 50.59
215 | 51.7
220 | 52.8
225 | 53.9
230 | 55
235 | 56.1
240 | 57.19
245 | 58.29
250 | 59.38
255 | 60.48
260 | 61.57
265 | 62.66
270 | 63.75
275 | 64.85
280 | 65.94
285 | 67.03
290 | 68.12
295 | 69.2
300 | 70.29
305 | 71.38
315 | 73.55
320 | 74.63
325 | 75.72
330 | 76.8
335 | 77.88
340 | 78.96
345 | 80.04
350 | 81.12
355 | 82.2
360 | 83.28
365 | 84.36
370 | 85.44
375 | 86.52
380 | 87.6
385 | 88.67
390 | 89.75
395 | 90.82
400 | 91.9
405 | 92.97
410 | 94.05
415 | 95.12
420 | 96.2
425 | 97.27
430 | 98.34
435 | 99.41
440 | 100.49
445 | 101.56
450 | 102.63
455 | 103.7
460 | 104.77
465 | 105.84
470 | 106.91
475 | 107.98
480 | 109.05
485 | 110.11
490 | 111.18
495 | 112.25
500 | 113.32
505 | 114.38
510 | 115.45
515 | 116.52
520 | 117.58
525 | 118.65
535 | 120.78
540 | 121.84
545 | 122.91
550 | 123.97
555 | 125.04
560 | 126.1
565 | 127.16
570 | 128.22
575 | 129.29
580 | 130.35
585 | 131.41
590 | 132.47
595 | 133.54
600 | 134.6
605 | 135.66
610 | 136.72
615 | 137.78
620 | 138.84
625 | 139.9
630 | 140.96
635 | 142.02
640 | 143.08
645 | 144.14
650 | 145.2
655 | 146.25
660 | 147.31
665 | 148.37
670 | 149.43
675 | 150.49
685 | 152.6
690 | 153.66
695 | 154.72
700 | 155.77
705 | 156.83
710 | 157.89
715 | 158.94
720 | 160
725 | 161.06
730 | 162.11
735 | 163.17
740 | 164.22
745 | 165.28
755 | 167.39
760 | 168.44
765 | 169.5
770 | 170.55
775 | 171.6
780 | 172.66
785 | 173.71
790 | 174.76
795 | 175.82
800 | 176.87
810 | 178.98
820 | 181.08
830 | 183.19
840 | 185.29
850 | 187.39
860 | 189.49
870 | 191.6
880 | 193.7
890 | 195.7
900 | 197.9
910 | 200
920 | 202.1
930 | 204.2
940 | 206.3
950 | 208.39
960 | 210.49
970 | 212.59
980 | 214.68
990 | 216.78
1000 | 218.87
1250 | 271.14
1600 | 343.9
2000 | 426.8

## Табл. Б.1
Табл. Б.1 СП 30.13330.2020: α при P > 0,1 и N ≤ 200 (строки — N, столбцы — P)
N \ P | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.316 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8
2 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
4 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.2 | 1.2
8 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.39 | 1.5 | 1.58 | 1.59
10 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.25 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 1.94 | 1.97
12 | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.57 | 1.74 | 1.92 | 2.11 | 2.29 | 2.36
14 | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 1.57 | 1.75 | 1.95 | 2.17 | 2.4 | 2.63 | 2.75
16 | 1.25 | 1.37 | 1.53 | 1.71 | 1.92 | 2.15 | 2.41 | 2.69 | 2.96 | 3.14
18 | 1.32 | 1.47 | 1.65 | 1.85 | 2.09 | 2.35 | 2.55 | 2.97 | 3.24 | 3.53
20 | 1.41 | 1.57 | 1.77 | 1.99 | 2.25 | 2.55 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 3.92
22 | 1.49 | 1.67 | 1.88 | 2.13 | 2.41 | 2.74 | 3.11 | 3.51 | 3.94 | 4.33
24 | 1.57 | 1.77 | 2 | 2.26 | 2.57 | 2.93 | 3.33 | 3.78 | 4.27 | 4.7
26 | 1.64 | 1.86 | 2.11 | 2.39 | 2.73 | 3.11 | 3.55 | 4.04 | 4.6 | 5.11
28 | 1.72 | 1.95 | 2.21 | 2.52 | 2.88 | 3.3 | 3.77 | 4.3 | 4.94 | 5.51
30 | 1.8 | 2.04 | 2.32 | 2.65 | 3.03 | 3.48 | 3.99 | 4.56 | 5.27 | 5.89
32 | 1.87 | 2.13 | 2.43 | 2.77 | 3.18 | 3.66 | 4.2 | 4.82 | 5.6 | 6.24
34 | 1.94 | 2.21 | 2.53 | 2.9 | 3.33 | 3.84 | 4.42 | 5.08 | 5.92 | 6.65
36 | 2.02 | 2.3 | 2.63 | 3.02 | 3.48 | 4.02 | 4.63 | 5.33 | 6.23 | 7.02
38 | 2.09 | 2.38 | 2.73 | 3.14 | 3.62 | 4.2 | 4.84 | 5.58 | 6.6 | 7.43
40 | 2.16 | 2.47 | 2.83 | 3.26 | 3.77 | 4.38 | 5.05 | 5.83 | 6.91 | 7.84
45 | 2.33 | 2.67 | 3.08 | 3.53 | 4.12 | 4.78 | 5.55 | 6.45 | 7.72 | 8.8
50 | 2.5 | 2.88 | 3.32 | 3.8 | 4.47 | 5.18 | 6.05 | 7.07 | 8.52 | 9.9
55 | 2.66 | 3.07 | 3.56 | 4.07 | 4.82 | 5.58 | 6.55 | 7.69 | 9.4 | 10.8
60 | 2.83 | 3.27 | 3.79 | 4.34 | 5.16 | 5.98 | 7.05 | 8.31 | 10.2 | 11.8
65 | 2.99 | 3.46 | 4.02 | 4.61 | 5.5 | 6.38 | 7.55 | 8.93 | 11 | 12.7
70 | 3.14 | 3.65 | 4.25 | 4.88 | 5.83 | 6.78 | 8.05 | 9.55 | 11.7 | 13.7
75 | 3.3 | 3.84 | 4.48 | 5.15 | 6.16 | 7.18 | 8.55 | 10.17 | 12.5 | 14.7
80 | 3.45 | 4.02 | 4.7 | 5.42 | 6.49 | 7.58 | 9.06 | 10.79 | 13.4 | 15.7
85 | 3.6 | 4.2 | 4.92 | 5.69 | 6.82 | 7.98 | 9.57 | 11.41 | 14.2 | 16.8
90 | 3.75 | 4.38 | 5.14 | 5.96 | 7.15 | 8.38 | 10.08 | 12.04 | 14.9 | 17.7
95 | 3.9 | 4.56 | 5.36 | 6.23 | 7.48 | 8.78 | 10.59 | 12.67 | 15.6 | 18.6
100 | 4.05 | 4.74 | 5.58 | 6.5 | 7.81 | 9.18 | 11.1 | 13.3 | 16.5 | 19.6
105 | 4.2 | 4.92 | 5.8 | 6.77 | 8.14 | 9.58 | 11.61 | 13.93 | 17.2 | 20.6
110 | 4.35 | 5.1 | 6.02 | 7.04 | 8.47 | 9.99 | 12.12 | 14.56 | 18 | 21.6
115 | 4.5 | 5.28 | 6.24 | 7.31 | 8.8 | 10.4 | 12.63 | 15.19 | 18.8 | 22.6
120 | 4.65 | 5.46 | 6.46 | 7.58 | 9.13 | 10.81 | 13.14 | 15.87 | 19.5 | 23.6
125 | 4.8 | 5.64 | 6.68 | 7.85 | 9.46 | 11.22 | 13.65 | 16.45 | 20.2 | 24.6
130 | 4.95 | 5.82 | 6.9 | 8.12 | 9.79 | 11.63 | 14.16 | 17.08 | 21 | 25.5
135 | 5.1 | 6 | 7.12 | 8.39 | 10.12 | 12.04 | 14.67 | 17.71 | 21.9 | 26.5
140 | 5.25 | 6.18 | 7.34 | 8.66 | 10.45 | 12.45 | 15.18 | 18.34 | 22.7 | 27.5
145 | 5.39 | 6.36 | 7.56 | 8.93 | 10.77 | 12.86 | 15.69 | 18.97 | 23.4 | 28.4
150 | 5.53 | 6.54 | 7.78 | 9.2 | 11.09 | 13.27 | 16.2 | 19.6 | 24.2 | 29.4
155 | 5.67 | 6.72 | 8 | 9.47 | 11.41 | 13.68 | 16.71 | 20.23 | 25 | 30.4
160 | 5.81 | 6.9 | 8.22 | 9.74 | 11.73 | 14.09 | 17.22 | 20.86 | 25.6 | 31.3
165 | 5.95 | 7.07 | 8.44 | 10.01 | 12.05 | 14.5 | 17.73 | 21.49 | 26.4 | 32.5
170 | 6.09 | 7.23 | 8.66 | 10.28 | 12.37 | 14.91 | 18.24 | 22.12 | 27.1 | 33.6
175 | 6.23 | 7.39 | 8.88 | 10.55 | 12.69 | 15.32 | 18.75 | 22.75 | 27.9 | 34.7
180 | 6.37 | 7.55 | 9.1 | 10.82 | 13.01 | 15.73 | 19.26 | 23.38 | 28.5 | 35.4
185 | 6.5 | 7.71 | 9.32 | 11.09 | 13.33 | 16.14 | 19.77 | 24.01 | 29.4 | 36.6
190 | 6.63 | 7.87 | 9.54 | 11.36 | 13.65 | 16.55 | 20.28 | 24.64 | 30.1 | 37.6
195 | 6.76 | 8.03 | 9.75 | 11.63 | 13.97 | 16.96 | 20.79 | 25.27 | 30.9 | 38.3
200 | 6.89 | 8.19 | 9.96 | 11.9 | 14.3 | 17.4 | 21.3 | 25.9 | 31.8 | 39.5

## Табл. А.2
Табл. А.2 СП 30.13330.2020, п. 1 «Жилые здания квартирного типа» — нормы на 1 жителя
Жилые здания квартирного типа | q_u tot, л/сут | q_u h, л/сут | q_hr,u tot, л/ч | q_hr,u h, л/ч | q_0 tot, л/с | q_0 (c, h), л/с | q_0,hr tot, л/ч | q_0,hr (c, h), л/ч | T, ч
с водопроводом и канализацией без ванн | 70 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 24
с ваннами и водонагревателями на твёрдом топливе | 110 | 0 | 8.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | 24
с ваннами и газовыми водонагревателями | 120 | 0 | 8.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | 24
с ЦГВ, с умывальниками, мойками и душами | 130 | 50 | 8.2 | 4.5 | 0.2 | 0.14 | 100 | 60 | 24
с сидячими ваннами, оборудованными душами | 160 | 65 | 10.3 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 300 | 200 | 24
с ваннами длиной 1500–1700 мм, оборудованными душами | 180 | 70 | 11.6 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 300 | 200 | 24
свои значения (вписать в эту строку)
Источник: СП 30.13330.2020, прил. А, табл. А.2 (значения сверены с методическими указаниями НИУ МГСУ 2024). Для другого вида здания впишите нормы в строку «свои значения» и выберите её на листе «Расчёт».