МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

на тему: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания»

Вариант 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнил: обучающийся 3 курса,

группа ИГЭС 3-8

Буев Даниил Романович

Подпись ______________

Руководитель: доцент, к.т.н.

В.А. Курочкина

Преподаватель: Я.А. Глушков

Подпись ______________

Оценка ______________

«___» ______________ 2026 г.

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт: Инженерно-экологического строительства и механизации

Кафедра: «Водоснабжение и водоотведение»

Дисциплина: «Водоснабжение и водоотведение»

ЗАДАНИЕ

ФИО обучающегося: Буев Даниил Романович

Курс, группа: 3 курс, ИГЭС 3-8

1. Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания» Вариант 3

2. Исходные данные

| 1 | Назначение здания | жилой дом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество зданий | 1 | шт. |
| 3 | Количество секций | 2 | шт. |
| 4 | Этажность | 11 |  |
| 5 | Высота этажа | 3,2 | м |
| 6 | Заселенность | 3,8 | чел./кв. |
| 7 | Высота подвала или подполья, м | 3 | м |
| 8 | Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки | 0,3 | м |
| 9 | Толщина перекрытий | 0,3 | м |
| 10 | Глубина промерзания грунта | 1,7 | м |
| 11 | Гарантийное давление | 14 | м |
| 12 | Диаметр сети городского водопровода | 250 | мм |
| 13 | Диаметр сети городской канализации | 400 | мм |
| 14 | Глубина заложения лотка в канализационном колодце | по месту |  |

3. Содержание текстовой части:

- Раздел 1 «Водоснабжение здания» включает в себя выбор системы и схемы водоснабжения здания, конструирование, расчет системы водоснабжения, обоснование материала трубопроводов водопроводных сетей, определение их диаметров, расчет элементов системы водоснабжения здания, определение требуемого напора, подбор насосного оборудования.

- Раздел 2 «Водоотведение здания» включает в себя выбор системы и схемы водоотведения здания, конструирование и расчет системы водоотведения, обоснование материала водоотводящих сетей, определение их диаметров, проверка незаиляемости трубопроводов, определение их уклонов.

4. Перечень графического и иного материала:

- план типового этажа с трубопроводами систем В1 и К1 (М1:100);

- план подвала с трубопроводами систем В1 и К1 (М1:100);

- аксонометрическая схема системы В1 (М1:100);

- аксонометрическая схема системы К1 (М1:100);

- генплан участка застройки жилого здания с наружными сетями ВС и ВО (М1:500);

- продольный профиль дворовой канализации (Мг 1:500, Мв 1:100).

График выполнения курсового проекта

| № | Наименование этапа выполнения курсового проекта | Срок выполнения | Процент выполнения курсового проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование принятых конструктивных решений |  | 30 |
| 2 | Проектирование и расчет системы водоснабжения |  | 35 |
| 3 | Проектирование и расчет системы водоотведения |  | 35 |
| 4 | Загрузка файлов домашнего задания в ЛКС |  | 100 |

5. Дата выдачи задания: «__»__________202___г.

Обучающийся 						                          ____________ / Буев Д.Р. /

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», к.т.н	   ____________    В.А. Курочкина

Преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение»        ____________     Я.А. Глушков

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Водоснабжение здания	5

1.1 Исходные данные	5

1.2 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструирование	5

1.3 Материал трубопроводов	8

1.4 Определение расчётных расходов воды	8

1.5 Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети	10

1.6 Расчёт ввода	12

1.7 Подбор счётчиков воды	13

1.8 Определение требуемого напора	13

1.9 Подбор повысительной насосной установки	14

2 Водоотведение здания	16

2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструирование	16

2.2 Материал трубопроводов	17

2.3 Расчёт канализационных стояков	18

2.4 Расчёт горизонтальных трубопроводов, выпусков и дворовой сети	19

2.5 Отметки лотков и глубина заложения дворовой сети	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	22

# ВВЕДЕНИЕ

Системы внутреннего водопровода и канализации обеспечивают жителей здания водой питьевого качества в необходимом количестве и под требуемым напором и отводят образующиеся сточные воды в наружную канализационную сеть. От правильного выбора схем, материалов и диаметров трубопроводов зависят надёжность подачи воды, отсутствие шума и засоров, а также расход электроэнергии на повышение давления.

Объект проектирования — 11-этажный двухсекционный жилой дом (вариант 3 задания). В каждой секции на этаже по 3 квартиры, всего 66 квартир; заселённость 3,8 чел./кв. Высота этажа 3,2 м, высота подвала 3,0 м, гарантийный напор в городском водопроводе 14 м, диаметры городских сетей водопровода и канализации 250 и 400 мм.

В соответствии с заданием в проекте разработаны система холодного хозяйственно-питьевого водопровода В1 и система бытовой канализации К1 здания с дворовой канализационной сетью. Горячее водоснабжение в объём проекта не входит, поэтому ввод, водомерный узел и повысительная насосная установка рассчитаны на расход холодной воды; канализация — на общий расход воды. Расчёты выполнены по СП 30.13330.2020 [1] и методическим указаниям кафедры [2].

Графическая часть выполнена в Revit 2025 (листы 1–6) и AutoCAD 2026 (лист 7) по ГОСТ 21.601-2011 [3] с условными обозначениями по ГОСТ 21.205-2016 [4]: планы типового этажа и подвала с сетями В1 и К1 (М 1:100, формат А2), аксонометрические схемы систем В1 и К1 (М 1:100, А1), генеральный план участка с наружными сетями (М 1:500, А2).

# 1 Водоснабжение здания

## 1.1 Исходные данные

Исходные данные приняты по заданию на курсовой проект и приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Исходные данные (вариант 3)

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания / количество зданий / секций | жилой дом / 1 / 2 |
| 2 | Этажность | 11 |
| 3 | Высота этажа, м | 3,2 |
| 4 | Заселённость, чел./кв. | 3,8 |
| 5 | Высота подвала, м | 3,0 |
| 6 | Высота пола 1-го этажа над планировкой, м | 0,3 |
| 7 | Толщина перекрытий, м | 0,3 |
| 8 | Глубина промерзания грунта, м | 1,7 |
| 9 | Гарантийный напор в наружной сети, м | 14 |
| 10 | Диаметр городского водопровода, мм | 250 |
| 11 | Диаметр городской канализации, мм | 400 |
| 12 | Отметка лотка в колодце городской канализации | по месту |

По плану типового этажа в каждой секции три квартиры (по одному санузлу с ванной на квартиру), вторая секция зеркальна первой; между секциями — деформационный шов шириной 450 мм. Каждая квартира оборудована мойкой со смесителем, умывальником со смесителем, ванной со смесителем длиной 1500–1700 мм с душевой сеткой и унитазом со смывным бачком — 4 прибора. Абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа (0,000) принята 101,00 м. Генплан участка с городскими сетями задан произвольно (у торца здания по оси 1).

## 1.2 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструирование

Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом холодной воды В1. Требуемый напор (подраздел 1.8) составляет 71,15 м и превышает гарантийный 14 м, поэтому принята схема с повысительной насосной установкой: ввод — водомерный узел — насосная установка — магистраль — стояки — поквартирные разводки. Сеть тупиковая с нижней разводкой: при одном вводе и числе квартир 66 < 400 и отсутствии внутреннего пожаротушения второй ввод и кольцевание не требуются [1].

Ввод В1-1 прокладывается от колодца ГВК на городском водопроводе Ø250 мм к торцу здания по оси 1 через колодец ВК-1 (рисунок 1.1). Длина ввода до наружной стены — 16,5 + 6,5 = 23,0 м, по подвалу до насосной ещё 2,0 м; глубина заложения — не менее глубины промерзания плюс 0,5 м [5]: у стены ось ввода на отметке 98,50 (−2,500), у ГВК — 98,20.

Рисунок 1.1 – Генеральный план участка с сетями В1 и К1 (лист 7)

В подвале секции 1 (рисунок 1.2) за вводом расположены водомерный узел с общедомовым счётчиком и обводной линией с опломбированной задвижкой и помещение насосной с повысительной установкой Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R на фундаменте 800×1000×270(h) мм. От установки магистраль В1 прокладывается под потолком подвала вдоль оси В по коридору на отметке −0,600 с уклоном 0,002 в сторону спускной арматуры; у деформационного шва на ней установлена гибкая вставка. От магистрали отходят подводки к стоякам.

Рисунок 1.2 – Фрагмент плана подвала: ввод В1-1, водомерный узел, насосная (лист 2, М 1:100)

У каждой квартиры свой стояк, всего шесть стояков Ст.В1-1…Ст.В1-6 (по три в секции). На каждом этаже от стояка выполнено ответвление в квартиру с поквартирным узлом: запорный кран, фильтр, квартирный счётчик DN15 и, на этажах 1–8, регулятор давления (подраздел 1.8). Разводка к приборам — открытая, у стен санузла и кухни. На торцах здания предусмотрены два поливочных крана Ø25 (1") на отметке +0,500 с подъёмом от магистрали. Все трубопроводы, кроме подводок к приборам, покрываются теплоизоляцией от образования конденсата.

## 1.3 Материал трубопроводов

Магистраль, стояки и поквартирные разводки В1 выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [6]: они прочны, выдерживают рабочее давление нижних этажей (до 0,7 МПа с учётом повысительной установки), имеют малое температурное удлинение и не требуют частых опор; соединения — на резьбе с фитингами из ковкого чугуна, у счётчика — муфты переходные 50×25. Ввод выполняется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 [7]: они не подвержены коррозии в грунте, поставляются длинными отрезками и соединяются сваркой.

## 1.4 Определение расчётных расходов воды

Число водопотребителей определено по заселённости по формуле (1.1):

U = U0·nкв = 3,8·66 = 250,8 ≈ 251 чел.,	(1.1)

где U0 – заселённость, чел./кв.;

nкв – число квартир в здании.

Число санитарно-технических приборов — по формуле (1.2):

N = nпр·nкв = 4·66 = 264 шт.,	(1.2)

где nпр – число приборов в квартире.

Нормы расхода воды по табл. А.2 СП 30.13330.2020 [1] для жилых домов с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Нормы расхода воды (табл. А.2 СП 30.13330.2020)

| Норма | общая (tot) | горячей (h) | холодной (c) |
| --- | --- | --- | --- |
| qu – в сутки наибольшего водопотребления, л/сут на 1 жителя | 180 | 70 | 110 |
| qhr,u – в час наибольшего водопотребления, л/ч на 1 жителя | 11,6 | 6,5 | 5,1 |
| q0 – секундный расход прибором, л/с | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| q0,hr – часовой расход прибором, л/ч | 300 | 200 | 200 |
| T – время водопотребления, ч | 24 | 24 | 24 |

Суточные расходы воды определяются по формулам (1.3) и (1.4):

Qсутtot = qutot·U/1000 = 180·251/1000 = 45,18 м³/сут,	(1.3)

где qutot – норма общего расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сут.

Qсутc = (qutot − quh)·U/1000 = (180 − 70)·251/1000 = 27,61 м³/сут,	(1.4)

где quh – норма расхода горячей воды, л/сут.

Среднечасовые расходы — по формуле (1.5):

qTtot = Qсутtot/T = 45,18/24 = 1,883 м³/ч;   qTc = 27,61/24 = 1,150 м³/ч,	(1.5)

где T – период водопотребления, ч.

Вероятность действия санитарно-технических приборов (п. 5 СП 30.13330.2020) — по формулам (1.6) и (1.7):

Ptot = qhr,utot·U/(3600·q0tot·N) = 11,6·251/(3600·0,3·264) = 0,01021,	(1.6)

где qhr,utot – норма общего расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч;

q0tot – общий секундный расход воды прибором, л/с.

Pc = (qhr,utot − qhr,uh)·U/(3600·q0c·N) = 5,1·251/(3600·0,2·264) = 0,00673	(1.7)

Коэффициент α = f(NP) принят по табл. Б.2 СП 30.13330.2020 (P < 0,1) линейной интерполяцией между соседними табличными значениями, например для NPtot = 264·0,01021 = 2,696 — по формуле (1.8):

α = α1 + (NP − NP1)·(α2 − α1)/(NP2 − NP1),	(1.8)

где NP1, NP2, α1, α2 – соседние значения табл. Б.2.

αtot = 1,684 + (2,696 − 2,60)·(1,724 − 1,684)/(2,70 − 2,60) = 1,722.

Максимальные секундные расходы — по формулам (1.9) и (1.10):

qtot = 5·q0tot·αtot = 5·0,3·1,722 = 2,584 л/с	(1.9)

qc = 5·q0c·αc = 5·0,2·1,340 = 1,340 л/с   (NPc = 1,778)	(1.10)

Часовая вероятность действия приборов и максимальные часовые расходы — по формулам (1.11) и (1.12):

Phr = 3600·P·q0/q0,hr,	(1.11)

где q0,hr – часовой расход воды прибором, л/ч.

Phrtot = 3600·0,01021·0,3/300 = 0,03676;   Phrc = 3600·0,00673·0,2/200 = 0,02424.

qhr = 0,005·q0,hr·αhr,	(1.12)

где αhr – коэффициент по табл. Б.2 при NPhr.

qhrtot = 0,005·300·4,039 = 6,058 м³/ч   (NPhrtot = 9,705);

qhrc = 0,005·200·3,021 = 3,021 м³/ч   (NPhrc = 6,400).

Результаты сведены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3. Расчётные расходы воды

| Расход | общий (tot) | холодной (c) |
| --- | --- | --- |
| Суточный Qсут, м³/сут | 45,18 | 27,61 |
| Среднечасовой qT, м³/ч | 1,883 | 1,150 |
| Вероятность действия P | 0,01021 | 0,00673 |
| NP / α | 2,696 / 1,722 | 1,778 / 1,340 |
| Максимальный секундный q, л/с | 2,584 | 1,340 |
| Часовая вероятность Phr | 0,03676 | 0,02424 |
| NPhr / αhr | 9,705 / 4,039 | 6,400 / 3,021 |
| Максимальный часовой qhr, м³/ч | 6,058 | 3,021 |

## 1.5 Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети

Расчёт выполнен по диктующему направлению — от диктующего прибора до насосной установки (рисунок 1.3). Диктующий стояк — Ст.В1-5: потери напора от насосной до верхнего прибора на нём наибольшие (В1-1 – 6,52 м, В1-2 – 6,68 м, В1-3 – 8,00 м, В1-4 – 8,08 м, В1-5 – 8,75 м, В1-6 – 5,81 м). Диктующий прибор — душевая сетка над ванной квартиры 11-го этажа (высота 1,95 м над полом): для неё сумма отметки и потерь напора больше, чем для мойки.

Рисунок 1.3 – Аксонометрическая схема системы В1 с расчётными точками 1–20 диктующего направления (лист 3)

Сеть разбита на участки между расчётными точками; на каждом участке по числу приборов N определены NP, α и расчётный расход q = 5·q0c·α. Диаметр подобран по экономичным скоростям (не более 1,5 м/с в подводках и 1,2 м/с в стояках и магистралях), удельные потери i — по таблицам Ф.А. и А.Ф. Шевелевых [8] для неновых стальных труб (формулы 1.13, 1.14):

i = 0,000912·v2/dр1,3·(1 + 0,867/v)0,3   при v < 1,2 м/с,	(1.13)

где v – скорость воды, м/с;

dр – расчётный внутренний диаметр трубы, м (внутренний диаметр − 1 мм).

i = 0,00107·v2/dр1,3   при v ≥ 1,2 м/с	(1.14)

Потери напора на участке с учётом местных сопротивлений — по формуле (1.15):

h = i·L·(1 + Kl),	(1.15)

где L – длина участка, м;

Kl = 0,3 – коэффициент местных сопротивлений для сетей хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий [1].

Результаты расчёта приведены в таблице 1.4. Сумма потерь напора по диктующему направлению Σh = 8,75 м.

Таблица 1.4. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению

| Уча-сток | Наименование | L, м | N | NP | α | q, л/с | DN | v, м/с | i | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | разводка | 1,65 | 1 | 0,0067 | 0,200 | 0,200 | 15 | 1,18 | 0,3605 | 0,773 |
| 2–3 | разводка | 0,95 | 3 | 0,0202 | 0,215 | 0,215 | 15 | 1,27 | 0,4159 | 0,514 |
| 3–4 | разводка | 1,20 | 4 | 0,0269 | 0,230 | 0,230 | 15 | 1,35 | 0,4736 | 0,739 |
| 4–5 | Ст.В1-5 эт. 11-10 | 3,20 | 4 | 0,0269 | 0,230 | 0,230 | 25 | 0,43 | 0,0268 | 0,112 |
| 5–6 | Ст.В1-5 эт. 10-9 | 3,20 | 8 | 0,0539 | 0,280 | 0,280 | 25 | 0,52 | 0,0382 | 0,159 |
| 6–7 | Ст.В1-5 эт. 9-8 | 3,20 | 12 | 0,0808 | 0,319 | 0,319 | 25 | 0,60 | 0,0485 | 0,202 |
| 7–8 | Ст.В1-5 эт. 8-7 | 3,20 | 16 | 0,1078 | 0,352 | 0,352 | 25 | 0,66 | 0,0582 | 0,242 |
| 8–9 | Ст.В1-5 эт. 7-6 | 3,20 | 20 | 0,1347 | 0,384 | 0,384 | 25 | 0,72 | 0,0680 | 0,283 |
| 9–10 | Ст.В1-5 эт. 6-5 | 3,20 | 24 | 0,1616 | 0,412 | 0,412 | 25 | 0,77 | 0,0774 | 0,322 |
| 10–11 | Ст.В1-5 эт. 5-4 | 3,20 | 28 | 0,1886 | 0,438 | 0,438 | 25 | 0,82 | 0,0868 | 0,361 |
| 11–12 | Ст.В1-5 эт. 4-3 | 3,20 | 32 | 0,2155 | 0,463 | 0,463 | 25 | 0,87 | 0,0962 | 0,400 |
| 12–13 | Ст.В1-5 эт. 3-2 | 3,20 | 36 | 0,2424 | 0,487 | 0,487 | 25 | 0,91 | 0,1056 | 0,439 |
| 13–14 | Ст.В1-5 эт. 2-1 | 3,20 | 40 | 0,2694 | 0,510 | 0,510 | 25 | 0,95 | 0,1149 | 0,478 |
| 14–15 | Ст.В1-5 эт. 1 - магистраль | 3,05 | 44 | 0,2963 | 0,531 | 0,531 | 25 | 0,99 | 0,1241 | 0,492 |
| 15–16 | магистраль 30,34…44,88 | 14,54 | 44 | 0,2963 | 0,531 | 0,531 | 32 | 0,56 | 0,0292 | 0,552 |
| 16–17 | магистраль 29,16…30,34 | 1,17 | 88 | 0,5926 | 0,738 | 0,738 | 32 | 0,77 | 0,0533 | 0,081 |
| 17–18 | магистраль 16,29…29,16 | 12,88 | 132 | 0,8890 | 0,910 | 0,910 | 32 | 0,95 | 0,0786 | 1,316 |
| 18–19 | магистраль 15,12…16,29 | 1,17 | 176 | 1,1853 | 1,064 | 1,064 | 32 | 1,11 | 0,1051 | 0,160 |
| 19–20 | магистраль 4,00…15,12 | 11,12 | 220 | 1,4816 | 1,206 | 1,206 | 40 | 0,96 | 0,0669 | 0,967 |
| 20–НС | напорная линия | 5,68 | 264 | 1,7779 | 1,340 | 1,340 | 50 | 0,63 | 0,0220 | 0,162 |
|  | Итого Σh |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,75 |

## 1.6 Расчёт ввода

Ввод рассчитан на максимальный секундный расход холодной воды qc = 1,340 л/с (горячая вода в здании не готовится [2]). Принят ввод из ПЭ100 SDR17 Ø63 мм (внутренний диаметр 55,4 мм): скорость v = 0,56 м/с, удельные потери i = 0,0072 (по формуле Колбрука–Уайта для полиэтиленовых труб). Потери напора на вводе длиной L = 25,0 м — по формуле (1.15) с учётом Kl:

hввод = i·L·(1 + Kl) = 0,0072·25,0·1,3 = 0,23 м	(1.16)

## 1.7 Подбор счётчиков воды

Общедомовой счётчик подбирается по среднечасовому расходу холодной воды qTc = 1,150 м³/ч, который не должен превышать эксплуатационный расход счётчика (табл. 12.1 СП 30.13330.2020 [1]), и проверяется по потерям напора при максимальном секундном расходе по формуле (1.17):

hсч = S·q2,	(1.17)

где S – гидравлическое сопротивление счётчика, м/(л/с)2;

q – расчётный секундный расход через счётчик, л/с.

Потери напора не должны превышать 5 м для крыльчатых счётчиков. Подбор приведён в таблице 1.5. Принят крыльчатый счётчик холодной воды ВСХН-25 «Тепловодомер»; водомерный узел — с обводной линией.

Таблица 1.5. Подбор счётчиков воды

| Узел | DN | qэкспл, м³/ч | S, м/(л/с)² | q, л/с | hсч, м | Допустимо, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедомовой (ввод) | 25 | 2,8 | 2,64 | 1,340 | 4,74 | 5,0 |
| Квартирный (4 прибора) | 15 | 1,2 | 14,5 | 0,230 | 0,77 | 5,0 |

## 1.8 Определение требуемого напора

Требуемый напор на вводе определяется по формуле (1.18)

Hтр = Hgeom + Σh + Hf + Σhсч + hввод,	(1.18)

где Hgeom – геометрическая высота подачи воды от верха трубы городского водопровода до диктующего прибора, м;

Hf = 20 м – свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора (п. 8.21 СП 30.13330.2020);

Σhсч – потери напора в общедомовом и квартирном счётчиках, м.

Верх городской трубы находится на глубине Hпр + 0,5 = 1,7 + 0,5 = 2,2 м от поверхности земли у ГВК (отметка земли −0,500): z = −2,70 м. Диктующий прибор — на отметке 10·3,2 + 1,95 = 33,95 м. Тогда Hgeom = 33,95 − (−2,70) = 36,65 м и по формуле (1.18)

Hтр = 36,65 + 8,75 + 20,0 + 5,51 + 0,23 = 71,15 м	(1.19)

Так как Hтр = 71,15 м > Hгар = 14 м, необходима повысительная насосная установка. Гидростатический напор у нижних приборов при её работе достигает 67,6 м > 45 м, поэтому на поквартирных вводах этажей 1–8 устанавливаются регуляторы давления (п. 8.22 СП 30.13330.2020).

## 1.9 Подбор повысительной насосной установки

Напор, развиваемый установкой, определяется с учётом гарантийного напора в наружной сети [2] по формуле (1.20):

Hр = Hтр − Hгар = 71,15 − 14 = 57,15 м,	(1.20)

где Hгар – гарантийный напор в наружной водопроводной сети, м.

Расчётная подача — максимальный секундный расход холодной воды Q = 1,340 л/с = 4,83 м³/ч (установка питает только систему В1). Полезная мощность — по формуле (1.21):

Nп = ρ·g·Q·Hр = 1000·9,81·0,00134·57,15/1000 = 0,75 кВт,	(1.21)

где ρ = 1000 кг/м³ – плотность воды;

g = 9,81 м/с² – ускорение свободного падения;

Q – подача, м³/с.

Насос подбирается по каталогу производителя на расчётные параметры [2] [9]. Сравнение типоразмеров серии Wilo MVL 4 (рабочая зона 1,5–7 м³/ч) приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Подбор насоса (Q = 4,83 м³/ч, Hр = 57,15 м)

| Насос | H при 50 Гц, м | Запас, м | В рабочей зоне | КПД, % | Мотор, кВт | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVL 405 | 36,6 | -20,6 | да | 56,0 | 1,10 | мал напор |
| MVL 406 | 43,6 | -13,6 | да | 56,0 | 1,10 | мал напор |
| MVL 407 | 52,2 | -4,9 | да | 56,0 | 1,50 | мал напор |
| MVL 408 | 58,3 | 1,2 | да | 56,0 | 1,50 | принят |
| MVL 410 | 73,5 | 16,3 | да | 56,0 | 2,20 | подходит |

Принята установка повышения давления Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R с частотным регулированием: два насоса MVL 408 (один рабочий, один резервный), мотор 1,5 кВт. При Q = 4,83 м³/ч насос развивает 58,3 м ≥ Hр = 57,15 м; частотный преобразователь поддерживает постоянное давление на выходе. Установка размещается в насосной в подвале на фундаменте 800×1000×270(h) мм, на напорной линии — гибкие вставки и обратные клапаны.

# 2 Водоотведение здания

## 2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструирование

Здание оборудуется системой бытовой канализации К1 с отводом стоков самотёком в дворовую сеть и далее в городской коллектор Ø400 мм. Стояки — вентилируемые: каждый стояк выводится выше плоской неэксплуатируемой кровли на 0,2 м (п. 18.18 СП 30.13330.2020) с тем же диаметром, что и рабочая часть: кровля на отметке +35,200, верх вытяжной части +35,400.

У каждой квартиры свой стояк, всего шесть стояков Ст.К1-1…Ст.К1-6 Ø110 мм (рисунок 2.1). Приборы присоединяются поэтажными отводами Ø50 мм (унитаз — Ø110 мм) косыми тройниками под углом 45° с уклоном 0,02–0,03 к стояку. Ревизии на стояках установлены на высоте 1,0 м от пола на 1, 4, 7, 10 и 11-м этажах. В подвале стояки переходят в сборные трубопроводы двумя отводами 45°; в начале каждого участка — прочистка. Сборные трубопроводы каждой секции объединяются в выпуск (К1-1, К1-2) Ø100 мм, выходящий через наружную стену с лотком на отметке −2,000 в колодец дворовой сети.

Рисунок 2.1 – Аксонометрическая схема системы К1 (лист 6)

Дворовая сеть прокладывается вдоль фасада по оси Д в 5 м от стены: колодцы КК-1 и КК-3 у выпусков, промежуточный КК-2 у деформационного шва (расстояние между колодцами не более 35 м при d = 150 мм), контрольный колодец ККК в 1,2 м от красной линии внутри участка и колодец ГКК на городском коллекторе (рисунок 1.1).

## 2.2 Материал трубопроводов

Стояки и поэтажные отводы выполняются из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013 [10]: они лёгкие, гладкие, коррозионностойкие и монтируются на раструбах с уплотнительными кольцами. Полипропилен горюч, поэтому на стояках под каждым междуэтажным перекрытием и под покрытием устанавливаются противопожарные муфты [11] — по 11 на стояк, всего 66 шт.: при пожаре вспучивающийся вкладыш муфты перекрывает проход трубы через перекрытие. Под перекрытием над подвалом муфта не нужна — ниже плиты стояк чугунный. Сборные трубопроводы в подвале и выпуски — из чугунных безраструбных труб SML DN100 на хомутах: негорючие, прочные и бесшумные. Дворовая сеть — из полиэтиленовых гофрированных труб Ø160 мм кольцевой жёсткости SN8 по ГОСТ Р 54475-2011 [12], на песчаном основании.

## 2.3 Расчёт канализационных стояков

Расчётный расход сточных вод в стояке (при qtot ≤ 8 л/с) определяется по формуле (2.1)

qs = qtot + q0s,	(2.1)

где qtot – общий максимальный секундный расход воды приборами, присоединёнными к стояку, л/с;

q0s = 1,6 л/с – расход стоков от прибора с наибольшим водоотведением (унитаз со смывным бачком, табл. А.1 СП 30.13330.2020).

На каждый стояк приходится N = 4·11 = 44 прибора; NP = 0,4493, α = 0,645, qtot = 5·0,3·0,645 = 0,967 л/с, qs = 2,567 л/с. Пропускная способность вентилируемого полипропиленового стояка Ø110 мм с поэтажными отводами Ø110 мм под углом 45° по прил. К СП 30.13330.2020 — 5,90 л/с, то есть обеспечена (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Пропускная способность стояков К1

| Стояк | N | NP | α | qtot, л/с | qs, л/с | Допустимо, л/с | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.К1-1 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |
| Ст.К1-2 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |
| Ст.К1-3 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |
| Ст.К1-4 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |
| Ст.К1-5 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |
| Ст.К1-6 | 44 | 0,4493 | 0,645 | 0,967 | 2,567 | 5,90 | обеспечена |

## 2.4 Расчёт горизонтальных трубопроводов, выпусков и дворовой сети

Расчётный расход сточных вод на горизонтальных участках определяется по формуле (2.2)

qsL = qhrtot/3,6 + Ks·q0s1,	(2.2)

где qhrtot = 0,005·q0,hrtot·αhr – максимальный часовой общий расход воды приборами участка, м³/ч;

Ks – коэффициент по табл. 5.1 СП 30.13330.2020 в зависимости от числа приборов и длины участка;

q0s1 = 1,1 л/с – расход стоков от прибора с наибольшей ёмкостью (ванна).

Диаметр и уклон подобраны по таблицам А.А. и Н.А. Лукиных [13] (формула Н.Н. Павловского, n = 0,014) из условия незаиляемости (2.3)

V·(h/d)0,5 ≥ K,	(2.3)

где V – скорость, м/с (не менее 0,7 м/с);

h/d – наполнение (не менее 0,3);

K = 0,6 – для чугунных труб, K = 0,5 – для пластмассовых.

При малых расходах условие выполнить нельзя; такие участки безрасчётные — уклон принимается не менее 1/d [1]: 0,02 для d = 100 мм внутри здания и 0,008 для дворовой сети d = 150 мм [14]. Результаты — в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Расчёт горизонтальных участков К1 и дворовой сети

| Участок | L, м | N | αhr | qhr, м³/ч | Ks | qsL, л/с | d, мм | i | h/d | V, м/с | V·√(h/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сборный ст.В–ст.Б | 1,73 | 44 | 1,269 | 1,903 | 0,67 | 1,26 | 100 | 0,020 | 0,29 | 0,67 | 0,36 |
| сборный ст.Б–выпуск | 14,78 | 88 | 1,930 | 2,895 | 0,51 | 1,36 | 100 | 0,020 | 0,30 | 0,68 | 0,37 |
| выпуск: ст.А–КК | 11,98 | 132 | 2,508 | 3,762 | 0,57 | 1,67 | 100 | 0,020 | 0,34 | 0,72 | 0,42 |
| КК-1–КК-2 | 22,36 | 132 | 2,508 | 3,762 | 0,51 | 1,60 | 150 | 0,008 | 0,24 | 0,49 | 0,24 |
| КК-2–КК-3 | 22,36 | 132 | 2,508 | 3,762 | 0,51 | 1,60 | 150 | 0,008 | 0,24 | 0,49 | 0,24 |
| КК-3–ККК | 9,17 | 264 | 4,039 | 6,058 | 0,69 | 2,44 | 150 | 0,008 | 0,30 | 0,56 | 0,30 |
| ККК–ГКК | 6,20 | 264 | 4,039 | 6,058 | 0,73 | 2,48 | 150 | 0,008 | 0,30 | 0,56 | 0,31 |

Все участки безрасчётные: при малых расходах условие незаиляемости выполнить нельзя (V < 0,7 м/с), уклон принят не менее 1/d.

## 2.5 Отметки лотков и глубина заложения дворовой сети

Наименьшая глубина заложения лотка труб d ≤ 500 мм принимается на 0,3 м меньше глубины промерзания, но не менее 0,7 м до верха трубы [14], формула (2.4):

H0 = max(Hпр − 0,3; 0,7 + d) = max(1,7 − 0,3; 0,7 + 0,15) = 1,40 м	(2.4)

Отметки лотков вычислены от выпуска вниз по течению: zкон = zнач − i·L; трубы разных диаметров соединяются «шелыга в шелыгу». Результаты — в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Отметки дворовой сети К1 (абсолютные), м

| Точка | Земля | Лоток | Глубина лотка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпуск у стены (−2,000) | — | 99,00 | — |
| КК-1 | 100,85 | 98,85 | 2,00 |
| КК-2 | 100,70 | 98,67 | 2,03 |
| КК-3 | 100,55 | 98,49 | 2,06 |
| ККК | 100,40 | 98,42 | 1,98 |
| ГКК | 100,30 | 98,37 | 1,93 |

Наименьшая глубина 1,93 м ≥ H0 = 1,40 м во всех колодцах. Лоток городского коллектора Ø400 мм в ГКК («по месту») принят 97,80, шелыга 98,20; дворовая труба входит выше шелыги коллектора на 0,17 м. Продольный профиль дворовой сети вычерчивается на листе 7 (Мг 1:500, Мв 1:100).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте разработаны системы холодного водопровода В1 и бытовой канализации К1 11-этажного двухсекционного жилого дома на 66 квартир (251 жителей, 264 санитарно-технических прибора).

– Расчётные расходы воды: суточный общий 45,18 м³/сут, холодной 27,61 м³/сут; максимальный секундный общий 2,584 л/с, холодной 1,340 л/с; максимальный часовой общий 6,058 м³/ч.

– Сеть В1 — тупиковая с нижней разводкой, из стальных оцинкованных труб; потери напора по диктующему направлению 8,75 м. Ввод — ПЭ100 Ø63 мм, общедомовой счётчик ВСХН-25 (h = 4,74 м ≤ 5 м).

– Требуемый напор 71,15 м больше гарантийного 14 м; принята установка Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R (Q = 4,83 м³/ч, Hр = 57,15 м), на этажах 1–8 — регуляторы давления.

– Система К1 — шесть вентилируемых стояков Ø110 мм из полипропилена (qs = 2,57 л/с при допустимых 5,90 л/с), выпуски и сборные трубопроводы из чугуна SML DN100 с уклоном 0,02, дворовая сеть из гофрированных ПЭ-труб Ø160 мм с уклоном 0,008, глубина колодцев 1,93–2,06 м.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* : утв. приказом М-ва стр-ва и жилищ.-коммун. хоз-ва Рос. Федерации от 30 дек. 2020 г. № 920/пр : введ. 2021-07-01 : с изм. № 1, 2, 3. — Изд. офиц.

2. Проектирование систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта для обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / сост.: И.А. Гульшин, Р.В. Ефремов, Р.Е. Хургин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, каф. водоснабжения и водоотведения. — Электрон. дан. и прогр. (1,0 Мб). — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. — Режим доступа: http://lib.mgsu.ru. — Загл. с титул. экрана.

3. ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. — Изд. офиц.

4. ГОСТ 21.205-2016. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. — Изд. офиц.

5. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. — Изд. офиц.

6. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. — Изд. офиц.

7. ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. — Изд. офиц.

8. Шевелев, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справочное пособие / Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. — 6-е изд., доп. и перераб. — Москва : Стройиздат, 1984.

9. Многоступенчатый насос вертикального исполнения серии MVL : каталог / WILO. — Режим доступа: https://dn.ru/storage/certificates/wilo/nasosnye-stancii/katalog_wilo_nasos_mvl.pdf (дата обращения: 09.10.2026).

10. ГОСТ 32414-2013. Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия. — Изд. офиц.

11. СП 40-107-2003. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб. — Изд. офиц.

12. ГОСТ Р 54475-2011. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия. — Изд. офиц.

13. Лукиных, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского : справочное пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. — 4-е изд., доп. — Москва : Стройиздат, 1974. — 156 с.

14. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. — Изд. офиц.